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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕМОДАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	



	
Об утверждении схемы теплоснабжения в с. Чемодановка Бессоновского района Пензенской области».



	от
	
26.06.2025 г.                         
	№
	
284

	
с. Чемодановка


[bookmark: _GoBack]На основании закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации», закона от 27.07.2010 года № 190-Ф ч.1 ст.6 «О теплоснабжении»; Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава сельского поселения Чемодановский сельсовет муниципального района Бессоновский район Пензенской области:   
1. Утвердить схему теплоснабжения с. Чемодановка Бессоновского района Пензенской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и на официальном сайте Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в сети Интернет.



Глава администрации
Чемодановского сельсовета                                                                        О.А. Сурков






                                                                                                                           Утверждено
постановлением главы Администрации 
Чемодановского сельсовета

от 26.06.2025 г. № 284








  Схема теплоснабжения муниципального образования 
 с. Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
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Введение
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития с. Чемодановка, в первую очередь его градостроительной деятельности. 
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
[bookmark: _Toc336351627][bookmark: _Toc408922361]


Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.
Данные по приросту жилого фонда и соцкультбыта по годам в первые два года, представлены ниже в таблице.
Таблица 1.1.
	Параметр
	Строительство новых объектов жилого фонда, объектов соцкультбыта, м2
	Нагрузка на отопление, приходящаяся на строящиеся здания, Гкал/час
	Годовая нагрузка, приходящаяся на систему отопления строящихся зданий, Гкал/год
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, м2
	Нагрузка на отопление, приходящаяся на сносимые здания, Гкал/час
	Годовая нагрузка, приходящаяся на систему отопления сносимых зданий, Гкал/год
	Прирост         (снижение) нагрузки на систему отопления Гкал/год

	Модульная автономная котельная 10Мвт

	Период
	I
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	0


[bookmark: _Toc336351628][bookmark: _Toc408922362]Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Модульная автономная котельная 10 Мвт с. Чемодановка
Таблица 2.1.
	№ п/п
	Параметр
	2023 -2025

	1
	Установленная тепловая мощность  Гкал/час
	8,53

	2
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	0,5

	3
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	8,53

	4
	Тепловая мощность, потребляемая котельной на собственные нужды, Гкал/час
	0,12

	5
	Тепловые потери в сетях, Гкал/час
	0,30

	6
	Расчетная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час
	7,6098




[bookmark: _Toc408922363]Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
Согласно приложению №23 СНиП  2.04.07-86* "Тепловые сети":
- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 
- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
	№ п/п
	Наименование источника
	Объем воды в системе, 2023-2025
	Подпитка, 2023-2025

	1.
	Модульная автономная котельная 10 Мвт
	454,5
	2,0



[bookmark: _Toc336351630][bookmark: _Toc408922364]Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Планируется проведение следующих мероприятий по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:
Таблица 4.1.
	№ п/п
	Наименование источника
	Мероприятие
	Год реализации
	Ориентировочная стоимость, млн. руб

	1.
	Модульная автономная котельная 10 Мвт с. Чемодановка
	Реконструкция котельной, установка частотных преобразователей
	2024-2025
	0,087

	
	
	Установка системы видеонаблюдения
	2024
	0,015

	
	Итого:
	
	
	0,102


[bookmark: _Toc336351631][bookmark: _Toc408922365]Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Ориентировочная стоимость, млн.руб.

	1.
	Частичная Замена существующей тепловой изоляции 
	2023-2025
	0,234

	
	Итого:
	
	



[bookmark: _Toc408922366]Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Основным топливом для модульной котельной будет оставаться природный горючий газ. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление топлива 2023, 1000/м3
	Потребление топлива 2024, 1000/м3

	1.
	Модульная автономная котельная 10 Мвт с. Чемодановка
	1531,455
	1546,26



[bookmark: _Toc336351633][bookmark: _Toc408922367]Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Потребности в инвестициях для каждого этапа действия схемы теплоснабжения представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
	№ п/п
	Категория затрат, млн. руб.
	2020-2023
	2024-2025
	Итого:

	1.
	Источники тепловой энергии
	0
	0,085
	0,085

	2.
	Тепловые сети
	0
	0,234
	0,234

	 
	Итого:
	0
	0,319
	0,319


[bookmark: _Toc336351634][bookmark: _Toc408922368]Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).
На основании решения комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета от 16 июля 2019г. № 536/1-146/6, в качестве единой теплоснабжающей организации на территории села Чемодановки является ООО «ТЕПЛОВДОМ»
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
ООО «ТЕПЛОВДОМ» отвечает необходимым требованиям организаций претендующей на статус единой теплоснабжающей организации.

[bookmark: _Toc336351635][bookmark: _Toc408922369]Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc336351636][bookmark: _Toc408922370]В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствует и в перспективе не предусмотрена.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Бесхозяйных тепловых сетей в селе Чемодановка не выявлено. Все сети находятся в собственности.

Раздел 11. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
[bookmark: _Toc245284]11.1. Функциональная структура теплоснабжения.
Функциональная структура теплоснабжения с. Чемодановка выглядит следующим образом:
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»

	

	
	
	
	


	
	
	Модульная автономная  котельная  10 Мвт 
	
	

	
	
	
	
	

	Потребители тепловой энергии


Рис.1 Функциональная структура теплоснабжения с. Чемодановка

[bookmark: _Toc245285]11.2. Источники тепловой энергии.
11.2.1. Структура основного оборудования
Источниками тепловой энергии на территории с. Чемодановки являются модульная автономная котельная 10 Мвт.
Структура основного оборудования, установленного на котельных,  представлена в таблице 11.2.1.
Таблица11.2.1.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тип котла
	Марка котла
	Мощность, Гкал/ч
	Год установки

	1.
	Модульная автономная  котельная  10 Мвт
	
	
	
	

	1.1.
	
	водогрейный
	ТТ100-3,5кВт
	3,01
	2011

	1.2.
	
	водогрейный
	ТТ100-3,5кВт
	3,01
	2011

	1.3.
	
	водогрейный
	ТТ100-3,0кВт
	2,51
	2011

	
	
	
	
	8,53
	


Котельные работают на природном горючем газе.
Основные виды теплопотребления – отопление.
Система теплоснабжения закрытая. 
11.2.2. Описание источников тепловой энергии.
Модульная автономная  котельная  10 Мвт 
Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта с. Чемодановка. Котельная была смонтирована в 2010-2011 году. В котельной установлено 3 водогрейных котла ТТ100.Установленная мощность котельной составляет 8,53 Гкал/ч. 
Водоснабжение газовой котельной предусмотрено: 
1. Основное -  от предусмотренной согласно проектной документации водяной емкости по тупиковой водопроводной сети; 
2. Резервное – от многоквартирного дома № 11 с. Чемодановка.

 Исходная вода поступает в котельную для обеспечения теплоснабжения потребителей. Аварийный запас воды для котельной согласно проекту не предусмотрен. Исходная питьевая вода умягчается с помощью системы химводоподготовки. В подпиточную воду добавляется реагенты в автоматическом режиме.
Учет потребления энергоресурсов ведется с помощью счетчиков. В котельной установлены три счетчика.   
Перечень приборов учета, установленных в котельной, представлен в таблице 11.2.2.
Таблица 11.2.2. 
	Тип прибора марка
	Класс точности
	Серийный номер

	Электрической энергии

	ПСЧ-4ТМ.05 МК.16
	1
	1108150160

	Природного горючего газа

	Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК
	1
	16190-09

	Счетчик газа турбинный TRZ G1000
	1
	10091924

	Корректор объема газа ЕК270
	1
	10100503

	Воды

	ВСТН-80
	1
	14571660



[bookmark: _Toc245286]11.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них  и тепловых пунктов.
	Система теплоснабжения от модульной автономной котельной двухтрубная, закрытая.
В настоящее время 100% сетей централизованного тепловодоснабжения выполнены из стального трубопровода, покрытого теплоизоляцией из минеральной ваты, парогидроизоляционной пленкой. Прокладка теплосети выполнена надземным способом на опорных металлических и бетонных конструкциях.
Система тепловых сетей гидравлически отрегулирована согласно разработанного Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства отчета  оптимизации тепловых и гидравлических режимов водяной тепловой сети села Чемодановка. 
Температурный график работы тепловых сетей представлен в таблице 11.3.1. и на рисунке 1.

Таблица 11.3.1.

	Температура наружного воздуха t`С
	Температура подаваемого теплоносителя, t`C
	Температура возвращаемого теплоносителя, t`C

	+8
	39
	34

	+6
	43
	36

	+4
	46
	38,7

	+3
	48
	38,9

	+2
	50
	40,9

	+1
	51
	42

	0
	53
	43,1

	-1
	54
	44,1

	-2
	56
	45,2

	-3
	57
	46,2

	-4
	59
	47,3

	-5
	60
	48,3
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Рис.1 Температурный график работы котельных с.Чемодановка


[bookmark: _Toc245288]11.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей.
Тепловые нагрузки сведены в таблицу 11.5.1.
Таблица11.5.1.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Гкал/ч

	
	
	Потребление на собственные нужды
	Подключенная нагрузка на отопление
	Потери в тепловых сетях
	Суммарное теплопотребление

	1.
	Модульная автономная  котельная  10 Мвт
	0,12
	7,6098
	0,3
	8,0298



[bookmark: _Toc245289]11.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с. Чемодановка представлены в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч

	1.
	 Модульная автономная  котельная  10 Мвт
	8,53
	8,53
	8,0298
	0,3
	+0,5



Дефициты тепловой мощности на котельных с. Чемодановка отсутствуют.
[bookmark: _Toc245290]11.7. Балансы теплоносителя.
Согласно приложению №23 СНиП  2.04.07-86* "Тепловые сети":
- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления  зданий. 
- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети представлены в таблице 11.7.1.
Таблица 11.7.1.
	№ п/п
	Наименование источника
	Объем воды, м3 в час
	Подпитка, м3 в час
	Аварийная подпитка, м3 в час

	1.
	Модульная автономная  котельная  10 Мвт
	190
	0,09
	2,0


 Согласно данным ООО «ТЕПЛОВДОМ» балансы теплоносителя на 2023-2024 г.г. выглядят следующим образом:
Таблица 11.7.2.
	
	2023 г, м3
	2024 г, м3

	(объем теплоносителя в системе/подпитка)
	510/94
	
510/94




[bookmark: _Toc245291]11.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Основным видом топлива на котельных является природный горючий газ. Топливные балансы представлены в таблице 11.8.1.
Таблица 11.8.1.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расход топлива за 2023 год, 
тыс.м3

	Расход топлива за 2024 год, 
тыс.м3

	1.
	Модульная автономная  котельная  10 Мвт
	1531,455
	1546,26



[bookmark: _Toc245292]11.9. Надежность теплоснабжения.
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы: 
1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества. 
2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 
На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 
Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций.
Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции. 

Показатели (критерии) надежности. 

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в  Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Показатели надежности системы теплоснабжения - источник тепловой энергии Модульная газовая котельная с. Чемодановка:

1) Кэ - показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии
характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
при наличии резервного электроснабжения – Кэ = 1,0;

2) Кв - показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии
характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
при наличии резервного водоснабжения – Кв = 1,0.

3) Кт - показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии
характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
принимаем Кт = 0 в связи с отсутствием необходимости наличия резервного топлива.

4) Ки - показатель надежности оборудования источников тепловой энергии
характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:
при наличии акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний – Ки = 1,0.

5) Кб - показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей:
характеризуется долей (%)тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
полная обеспеченность тепловой нагрузки мощностью источников тепловой энергии и пропускной способностью тепловых сетей – Кб = 1,0.

5) Кр - показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек:
характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения городских округов, выраженный в %:
принимаем Кр = 0.

Показатели технического состояния и надежности тепловых сетей по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Фабричная 

1) Кс - показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кс= (Sэксп- Sветх)/ Sэксп
где	Sэксп – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации,
	Sветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;


Показатель технического состояния и надежности тепловых сетей по адресу: с. Чемодановка, ул. Фабричная  составляет:  (2777-0)/2777=1 

2) Ктс – показатель надежности тепловых сетей по адресу с. Чемодановка, ул. Фабричная, определяется как средний по частным показателям Кб, Кр, Кс, Котк, Кнед:

Показатель Ктс  составляет:  (1+0,11+1+0+0)/5=0,42

[image: ]I. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
1) Котк тс— показатель интенсивности отказов тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S 
где	nотк - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения (км);
В зависимости от интенсивности отказов Иотк тс определяется показатель надежности тепловых сетей Котк тс:
Иотк тс до 0,2 – Котк тс = 0.
Показатель Котк тс  составляет: 0/5554=0

2) Котк ит – показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк ит = Кэ+Кв+Кт+Ки / 4

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель надежности теплового источника Котк ит:
Иотк ит до 0,2 – Котк ит = 1,0.
Показатель Кнед тс  составил: 1+1+0+1/4=0,75
Показатель надежности источников тепловой энергии Кист определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Ки:


3) Кнед - показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей:
[image: ]где	Q откл - недоотпуск тепла, Гкал
Q факт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла Qнед определяется показатель надежности Кнед:
Qнед до 0,1% включительно - Кнед = 0
Показатель Кнед тс  составил: 0/8913,21=0

Показатели укомплектованности и наличия основных средств

1) Кп - показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0; Кп=0,99.
2) Км - показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре (машины, специальные механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные показатели не должны быть выше 1,0; Км=1.
3) Ктр - показатель наличия основных материально-технических ресурсов определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0; Ктр=1.
4) Кист -  показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности; Кист=1.

Оценка надежности систем теплоснабжения.

5) Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций Кгот к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется следующим образом:
Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности при Кгот = 0,99:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность



6) Кж — показатель бесперебойного теплоснабжения определяется на основе жалоб потребителей:
[image: ]где  Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения,
       Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения,
В зависимости от рассчитанного коэффициента Ж определяется показатель надежности Кж:
Ж до 0,2 - Кж = 1,0

Оценка надежности систем теплоснабжения ООО «ТЕПЛОВДОМ»
В зависимости от полученных показателей надежности источники тепловой энергии и тепловые сети оценены как надежные
Вывод:
Общая оценка надежности системы теплоснабжения ООО «ТЕПЛОВДОМ» определяется как надежная.
[bookmark: _Toc245293]11.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Наименование предприятия:  ООО «ТЕПЛОВДОМ» участок в с. Чемодановка
	Основным направлением деятельности организации является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям.
[bookmark: _Toc245294]11.11. Цены (тарифы) на тепловую энергию.
Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 11.11.1.
Таблица 11.11.1.
	[bookmark: _Hlk533044341]Теплоснабжение (отопление)

	Для всех потребителей (без НДС)
	руб./Гкал
	Правоустанавливающий документ

	С 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.
	2174,34
	Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 14.12.2023  №26-138/ОД.


	С 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.
С 01.01.2025 г. по 30.06.2025г.
	2375,30
	Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 14.12.2023  №26-138/ОД.
От 18.12.2024 №26-133/ОД.


	С 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.
	2693,89
	Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2024  №26-133/ОД;




[bookmark: _Toc245295]1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.
1. Износ 50% участков тепловых сетей и тепловой изоляции.

[bookmark: _Toc245296]Раздел 12. «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
Таблица 12.1.
	Параметр
	Строительство новых объектов жилого фонда, объектов соцкультбыта, м2
	Нагрузка на отопление, приходящаяся на строящиеся здания, Гкал/час
	Годовая нагрузка, приходящаяся на систему отопления строящихся зданий, Гкал/год
	Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, м2
	Нагрузка на отопление, приходящаяся на сносимые здания, Гкал/час
	Годовая нагрузка, приходящаяся на систему отопления сносимых зданий, Гкал/год
	Прирост         (снижение) нагрузки на систему отопления Гкал/год

	Модульная автономная котельная 10Мвт

	Период
	I
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	0



Наладочный расчет тепловой сети 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Поверочный расчет тепловой сети. 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
[bookmark: _Toc245298]Раздел 13. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»
	 № п/п
	Наименование объекта
	Общая плщадь,м2.
	Расход теплоносителя, т/ч.
	Максимальная нагрузка, Гкал/ч.

	1.
	МКД 1
	1388,42
	5,48
	0,137

	2.
	МКД 2
	1405,00
	5,56
	0,139

	3.
	МКД 3
	1396,03
	5,68
	0,142

	4.
	МКД 4
	1384,36
	5,44
	0,136

	5.
	МКД 5
	2868,40
	7,76
	0,194

	6.
	МКД 6
	2935,80
	7,76
	0,194

	7.
	МКД 7
	2956,80
	7,72
	0,193

	8.
	МКД 8
	2952,50
	7,72
	0,193

	9.
	МКД 9
	2914,90
	7,72
	0,193

	10.
	МКД 10
	2966,40
	7,76
	0,194

	11.
	МКД 11
	2856,96
	7,80
	0,195

	12.
	МКД 12
	3459,00
	8,84
	0,221

	13.
	МКД 13
	3336,60
	9,00
	0,223

	14.
	МКД 14
	5163,50
	13,36
	0,334

	15.
	МКД 15
	5116,00
	13,36
	0,334

	16.
	МКД 16
	3479,07
	8,92
	0,223

	17.
	МКД 17
	3441,20
	10,24
	0,256

	18.
	МКД 18А
	3532,60
	10,60
	0,265

	19.
	МКД 19А
	4177,80
	13,76
	0,344

	20.
	МКД 20А
	3564,60
	12,24
	0,306

	21.
	МКД 21А
	5531,90
	18,50
	0,444

	22.
	МКД 33А
	1764,70
	6,92
	0,173

	23.
	МБОУ СОШ ИМ.С.Е.КУЗНЕЦОВА, с. Чемодановка, ул. Школьная, 1А
	6559,00
	24,84
	0,6211

	24.
	МБДОУ ДС, с. Чемодановка, ул. Спортивная, 12А
	2755,50
	8,5
	0,2124

	25.
	МАУ ЦКДС «Юбилейный»,  с. Чемодановка, ул. Спортивная, 7а
	1785,70
	7,52
	0,500

	26.
	МБОУ СОШ ИМ.С.Е.КУЗНЕЦОВА, с. Чемодановка, ул.Фабричная,55А
	7752,51
	29,36
	0,734

	
	Итого
	87 445,25
	
	7,1005




13.1 Модульная автономная  котельная  10 Мвт.
Таблица 13.1.
	№ п/п
	Параметр
	2024-2025

	1
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	8,53

	2
	Свободная тепловая мощность, Гкал/час
	0,5

	3
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	8,53

	4
	Тепловая мощность, потребляемая котельной на собственные нужды, Гкал/час
	0,12

	5
	Тепловые потери в сетях, Гкал/час
	0,3

	6
	Расчетная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час
	7,1005



[bookmark: _Toc245299]Раздел 14. «Мастер-план развития систем теплоснабжения».
При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительных вариантов не рассматривалось.
В качестве сценария развития теплоснабжения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.
[bookmark: _Toc245300]Раздел 15. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».
Согласно приложению №23 СНиП  2.04.07-86* "Тепловые сети":
- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий. 
- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 5.1.
Таблица15.1.
	№ п/п
	Наименование источника
	Объем воды в системе, 2023-2025
	Подпитка, 2023-2025

	1.
	Модульная автономная  котельная  10 Мвт
	454,5
	2,0


[bookmark: _Toc245301]Раздел 16. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией необходимо произвести комплекс работ по возможности использования основным и вспомогательным оборудованием котельных в с. Чемодановка в качестве основного вида топлива – природный горючий газ, резервное по проекту не предусмотрено.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Ориентировочная стоимость, млн. руб.

	1.
	Реконструкция котельной, установка частотных преобразователей
	2025
	0,085

	
	Итого:
	
	0,085


[bookmark: _Toc245302]Раздел 17. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»
Мероприятия по ремонту тепловых сетей предусмотрены в ООО «ТЕПЛОВДОМ» на 2024-2030годы.
Таблица 17.1.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Ориентировочная стоимость, млн. руб.

	1.
	Ремонт тепловых сетей, замена существующей тепловой изоляции
	2023-2030
	0,6

	
	Итого:
	
	0,6


[bookmark: _Toc245303]Раздел 18. «Оценка надежности теплоснабжения».
В данное время основным топливом является природный горючий газ. 
При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспечена на должном уровне.
Безотказность – основной показатель соответствия предлагаемых в проекте технических решений нормативному требованию к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточника и проектировании новых сетей необходимо учитывать нормативные (минимально допустимые) показатели надежности. Вероятность безотказной работы для различных элементов тепловой сети, а также для всей системы представлены в таблице 18.2.
Таблица 18.2.
	Элемент сети
	Обозначение
	Численное значение
	Примечание

	Источник тепла
	Ки
	1,0
	3 отказа за 100 лет

	Тепловые сети
	Ктс
	0,42
	10 отказов за 100 лет

	Абонент
	Кб
	1,0
	1 отказ за 100 лет

	Система централизованного теплоснабжения
	Кгот
	0,99
	14 отказов за 100 лет


[bookmark: _Toc245305]Раздел 19. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».
Потребности в инвестициях на период действия схемы теплоснабжения представлены в таблице 20.1, (млн. руб).
Таблица 19.1.
	
	Категория затрат
	2023-2025

	1.
	Реконструкция источников тепловой энергии, в т.ч.:
	

	1.1
	Установка частотных преобразователей
	0,085

	1.2
	Замена существующей тепловой изоляции
	0,6

	 
	Итого:
	0,685


[bookmark: _Toc536696829][bookmark: _Toc245306]Раздел 20. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Чемодановки.
[bookmark: _Toc536696830][bookmark: _Toc245307]При разработке схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения села не рассчитывались, поэтому настоящий раздел не содержит результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитываемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
                        Раздел 21. Ценовые (тарифные) последствия.
Расчеты и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при разработке схемы теплоснабжения не производился.
                             Раздел 22. Перспективные топливные балансы.

В данное время основным топливом является природный горючий газ.
Таблица 18.1.
	№ п/п
	
Наименование котельной
	Потребление топ- лива 2022, тыс.м3
	Потребление топ- лива 2023, тыс.м3
	Потребление топлива 2024, тыс.м3

	1.
	Модульная автономная ко-
тельная 10 Мвт
	694,585
	1 517,99
	1 624,796



                              Раздел 23. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

На основании решения комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета от 16 июля 2019г. № 536/1-146/6, в качестве единой теплоснабжающей организации на территории села Чемодановки является ООО «ТЕПЛОВДОМ»
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
ООО «ТЕПЛОВДОМ» отвечает необходимым требованиям организаций претендующей на статус единой теплоснабжающей организации.
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