
СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.1

	2
	Год постройки
	1968

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	1384.52

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026 

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	225,906

	
	2023-2024 г.г.
	213,914

	
	2024-2025 г.г.
	182,371

	
	2025-2026 г.г.
	202,932

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	Не имелось

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	Нет

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	Не имелось

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	Не имелось

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	Не имелось


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
Замена изношенного оборудования.
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026



 













СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.2

	2
	Год постройки
	1968

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	1405.00

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	 

	
	2023-2024 г.г.
	  

	
	2024-2025 г.г.
	 

	
	2025-2026 г.г.
	 

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026














	
СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.3

	2
	Год постройки
	1968

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	1398.00

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	216,08

	
	2023-2024 г.г.
	215,83

	
	2024-2025 г.г.
	180,749

	
	2025-2026 г.г.
	191,445

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026












	



СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.4

	2
	Год постройки
	1968

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	1390.18

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	 

	
	2023-2024 г.г.
	 

	
	2024-2025 г.г.
	 

	
	2025-2026 г.г.
	

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.5

	2
	Год постройки
	1974

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2951.10

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	333,789

	
	2023-2024 г.г.
	337,398

	
	2024-2025 г.г.
	298,531

	
	2025-2026 г.г.
	331,343

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.6

	2
	Год постройки
	1972

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2936.70

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	

	
	2023-2024 г.г.
	

	
	2024-2025 г.г.
	 

	
	2025-2026 г.г.
	

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.7

	2
	Год постройки
	1973

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2957,20    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	332,408

	
	2023-2024 г.г.
	331,724

	
	2024-2025 г.г.
	295,605

	
	2025-2026 г.г.
	329,236

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.8

	2
	Год постройки
	1974

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2869,40    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	343,927

	
	2023-2024 г.г.
	345,422

	
	2024-2025 г.г.
	309,37

	
	2025-2026 г.г.
	347,325

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.9

	2
	Год постройки
	1977

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2915,30    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	343,141

	
	2023-2024 г.г.
	343,298

	
	2024-2025 г.г.
	306,83

	
	2025-2026 г.г.
	339,742

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.10

	2
	Год постройки
	1977

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2915,30    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	 

	
	2023-2024 г.г.
	 

	
	2024-2025 г.г.
	 

	
	2025-2026 г.г.
	

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026












	



СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.11

	2
	Год постройки
	1977

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	2860,19    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	отсутствует

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	 

	
	2023-2024 г.г.
	 

	
	2024-2025 г.г.
	 

	
	2025-2026 г.г.
	

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026





	










СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.12

	2
	Год постройки
	1977

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	3458,06

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	354,392

	
	2023-2024 г.г.
	354,648

	
	2024-2025 г.г.
	320,558

	
	2025-2026 г.г.
	352,41

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.14

	2
	Год постройки
	1983

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	5162,10    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	521,727

	
	2023-2024 г.г.
	533,192

	
	2024-2025 г.г.
	483,542

	
	2025-2026 г.г.
	512,853

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026
















СОГЛАСОВАНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
       Директор                                                                                             Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ»                                                                   Чемодановского сельского совета
       Н.С.Брусник                                                                                                     О.А.Сурков
____________________                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                                    
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
●Приказом Минэнерго России  № 2234 от 13.11.2024;
 ●Приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г.№ 115;
●Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)

1.Общие сведения

	1
	Адрес объекта
	Пензенская обл., Бессоновский р-он, с.Чемодановка, ул.Фабричная, д.15

	2
	Год постройки
	1986

	3
	Общая площадь объекта                                                                (включая подвалы, чердаки, МОП)
	5162,10    

	4
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется

	5
	Наличие элеватора/теплового пункта
	отсутствует

	6
	Система отопления
	закрытая

	7
	Схема отопления
	двухтрубная

	8
	Система ГВС
	отсутствует

	9
	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии
	имеется

	4
	Единая теплоснабжающая организация
	ООО «ТЕПЛОВДОМ»



2.Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1
	Продолжительность отопительного периода, дни
	

	
	2022-2023 г.г.
	21.09.2022 – 14.04.2023

	
	2023-2024 г.г.
	06.10.2023 – 15.04.2024

	
	2024-2025 г.г.
	09.10.2024 – 16.04.2025

	
	2025-2026 г.г.
	25.09.2025 – 15.04.2026

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, Сº
	

	
	2022-2023 г.г.
	-4,45

	
	2023-2024 г.г.
	-1,58

	
	2024-2025 г.г.
	-1,58

	
	2025-2026 г.г.
	- 1,5

	3
	Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета)
	

	
	2022-2023 г.г.
	598,304

	
	2023-2024 г.г.
	595,276

	
	2024-2025 г.г.
	525,199

	
	2025-2026 г.г.
	534,631

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.
	

	
	2022-2023 г.г.
	Нет

	
	2023-2024 г.г.
	Нет

	
	2024-2025 г.г.
	Нет

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.1
	Случаи перерывов в постановке теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	6.2
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	

	7
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги
	

	
	2022-2023 г.г.
	Не имелось

	
	2023-2024 г.г.
	Не имелось

	
	2024-2025 г.г.
	Не имелось

	
	2025-2026 г.г.
	


3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

	1
	Проверить состояние тепловых сетей.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД. 
	Май - август 2026 г. 

	2
	Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих)
	До 15.08.2026 г.

	3
	Проверить наличие и работоспособность приборов учета.
Поверка приборов учета.
	Май – август  2026 г.

	4
	Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления.
	Май 2026 г.

	5
	Опрессовка системы  отопления по окончании отопительного сезона
	13.04.2026 г.

	6
	 Промывка   системы  теплоснабжения до чистой воды.
	Сентябрь 2026 г.

	7
	Опрессовка системы отопления в МКД
	Сентябрь 2026 г.

	8
	[bookmark: _GoBack]Ввод в эксплуатацию узлов учета тепла на отопительный период 2026-2027 г.
	Сентябрь 2026 г.

	9
	Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД
	Сентябрь 2026 г.
Октябрь 2026 г.

	10
	 Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. 
	Май – август  2026 г.

	11
	Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию)

	01.08.2026 – 15.08.26 г.

	12
	Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление,  холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.:
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
	 ежедневно

	13
	Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов
	по заявкам





4.Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону

	1
	Акт промывки системы отопления и трубопроводов
	15.08.2026

	2
	Акт испытания на плотность и прочность  системы отопления 
	15.08.2026

	3
	Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления   к отопительному периоду
	15.08.2026

	4
	Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления  
	15.08.2026

	5
	Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов
	15.08.2026

	6
	Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию  теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад.
	15.08.2026

	7
	Акт проверки состояния утепления здания
	15.08.2026

	8
	Паспорт  готовности дома к эксплуатации в зимних условиях
	15.08.2026

	9
	Акт о поверке контрольно-измерительного прибора
	15.08.2026

	10
	Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения   
	15.08.2026

	11
	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	15.08.2026




