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	АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРОКАЗНИНСКОГО сельсовета

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

23.05.2025
№

39
с. Пыркино



Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2031 года
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года), Уставом Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (с последующими изменениями), администрация Проказнинского сельсовета постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2031 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 31.03.2021г. № 15 «Об утверждении схемы водоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Проказнинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 




               Н.Н.Тамошкин

        

Утверждена Постановлением Администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
от 23.05.2025г.
№ 39
Схема водоснабжения и водоотведения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2031 года
г. Брянск, 2021 г.
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	ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
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перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами37 м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)38
н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
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	потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
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а) На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
46

	
	
	
	
	
	Схема водоснабжения и водоотведения Проказнинского
сельсовета Пензенской области
	Лист

	
	
	
	
	
	
	4

	Изм.
	Лист
	№ документа
	Подпись
	Дата
	
	


	б) На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)46
7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
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а) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
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б) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
49
8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по года. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся
50
а) Показатели качества воды
50
б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
51
в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
51
г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
52
9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию, содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
52
Глава 2. Схема водоотведения
53
1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
53
а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
53
б) Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения
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	нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
53
в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных
систем водоотведения
53
г) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
54
д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
54
е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
54
ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
54
з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
55
и) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа
55
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6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
61
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61
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объектов централизованных систем водоотведения относятся
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	Введение
«Схема водоснабжения и водоотведения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» разработана на основании следующих документов:
· Генерального плана Проказнинского сельсовета;
· В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
· В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
· карты (схемы) планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения;
· границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения и водоотведения;
· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий и оцен- ку стоимости их реализации.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной ин- фраструктуры:
1) Водоснабжение:
· магистральные сети водоснабжения;
· артезианские скважины.
2) Водоотведение:
· магистральные сети  водоотведения;
· канализационные насосные станции;
· канализационные очистные сооружения.

	
	
	
	
	
	Схема водоснабжения и водоотведения Проказнинского
сельсовета Пензенской области
	Лист

	
	
	
	
	
	
	9

	Изм.
	Лист
	№ документа
	Подпись
	Дата
	
	


	Паспорт схемы
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Проказнинского сельсовета Бессо- новского района Пензенской области.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик). Администрация Бессоновского района.
Местонахождение объекта
Россия, Пензенская область, Бессоновский район, Проказнинский сельсо-
вет.
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регио- нального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Ак- туализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министер- ства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
· СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний про- тивопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
· СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наруж- ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
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	Цели схемы
Целями схемы являются:
-   развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведе- ния для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2031 г.
· увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказа- ния услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
· повышение качества питьевой воды. Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· бурение новой скважины в с. Проказна;
· перекладка существующих сетей водоснабжения в с. Пыркино;
· установка приборов учета у потребителей;
· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объек- тов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объе- мом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем тру- бопроводе необходимого диаметра.
Сроки и  этапы  реализации схемы
· Первый этап 2021-2026 гг.
· Второй этап 2027-2031 гг.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Замена устаревшего оборудования и сетей.
2. Увеличение мощности систем водоснабжения.
3. Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета.
4. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного прожива- ния населения, а также дальнейшего развития сельсовета.
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	Глава 1.  «Общие сведения».
1.1. Административный состав поселения, городского округа, образова-
ния.
Проказнинский сельсовет образован в 1934 году. Номер государственно- го реестра муниципального образования Проказнинский сельсовет – RV 58505307.
Проказнинский сельсовет расположен в центральной части Бессоновского
района Пензенской области. Территория Проказнинского сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 6,5 км, а с востока на запад - 10,7 км.
Территория Проказнинского сельсовета граничит:
· на севере – с Болотниковским сельсоветом Лунинского района;
· на востоке – с Засурским сельсоветом Лунинского района;
-на юге, юго-западе – с Вазерским сельсоветом Бессоновского района;
· на западе – с Александровским сельсоветом Бессоновского района. Численность населения на 01.01.2020 года составляет 1705 человек. Административный центр муниципального образования – село Пыркино,
расположено в 35 км от г. Пенза и 24 км от районного центра с. Бессоновка. Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муни-
ципальных образований Пензенской области» установлена граница Проказнин- ского сельсоветаи перечислены населенные пункты, входящие в его состав.
Согласно вышеуказанному закону в состав Проказнинского сельсовета входят следующие населенные пункты: населенный пункт Детский Санаторий, поселок Заводской, село Проказна, село Пыркино.
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Рис. 1.1. Схема границ Проказнинского сельсовета
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	1.2. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления.
В таблице 1 приведена динамика изменения численности населения по годам.
Таблица 1.
Численность населения по годам
1850
1800
1750
1700
1650
1600
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
1.3. Гидрогеологические сведения.
Гидрографическая сеть сельсовета представлена водными объектами, р. Сура, овражными ручьями, искусственными прудами. Река Сура на территории сельсовета протекает с юга на север, имеет хорошо выраженную пойму, которая затапливается паводковыми водами на 10-15 дней. Ширина реки 50- 100м иногда сужается до 20м. Глубина реки в летнее время от 0,5 до 3-4 м.
Гидрографические характеристики основных рек Проказнинского сельсовета приведены в таблице 2.
Таблица 2.

	
	Гидрографические характеристики основных рек Проказнинского сельсо- вета.
	

	№/пп
	Название
	Куда впадает, с
какого берега
	Общая длина реки,
км
	Длина реки в граница
сельсовета, км
	

	1
	р. Сура
	р. Волга, правый
	841
	11
	

	2
	р. Елшанка
	р. Шукша, правы
	9,7
	6,6
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	Половодье рек в апреле, замерзают в ноябре-начале декабря. Годовой ход уровня воды на реке Сура не влияет на ход пропуска весенних паводковых вод. Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней. Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового. Незначительными структурными элементами гидрографической сети Проказнинского сельсовета являются водоемы (пруды, озера).
Незначительными структурными элементами гидрографической сети Проказнинского сельсовета являются водоемы (пруды). На территории сельсовета расположено четыре пруда:
· с. Проказна – «Проказнинский» с объемом 350 тыс. м3;
· «Сергиевский овраг» 540 тыс. м3;
· «Сосновый бор» 456 тыс. м3;
· на балке без названия 450 тыс. м3.
В пойме р. Сура, в заболоченных понижениях рельефа, встречаются уз- кие, длинные озера.
1.4.
Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в за-
висимости от типа почв.
Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 1,8 м.
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	1.5.
Климат
Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный, с жар- ким летом и холодной продолжительной зимой, быстрым переходом от зимы к весне. Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой –13 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Характерной особенностью этого времени года являются меридиональные переносы, обмен воздушными массами между севером и югом, что влияет как на интенсивное таяние снега, так и на возврат холодов. Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете состав- ляет 450-500мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм. Среднегодовая величина относительной влажности возду- ха составляет 76%. Среднегодовая норма солнечных дней – 112. Преоблада- ющее направление ветров юго-западное и западное. Время начала ледо- става – последняя декада ноября и первая декада декабря. Время вскрытия рек – первая декада апреля. Продолжительность снежного покрова – 130-140 день. Средняя высота снежного покрова в поле составляет 25 см, наиболь- шая  40-45  см.   Плотность  снежного  покрова  составляет  0,20  г/см2.   Сред- няя  скорость  ветра  в  приземном  слое  3,7-4,8  м/с.  Число  дней  с  ветром  бо- лее  15  м/сек  –  17-18,  с  суховеями  –  10-15.  Грунтовые  воды  находятся  на глубине 7-10м.
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	Глава 2. Схема водоснабжения
2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
а) Описание системы и структуры водоснабжения Проказнинского сельсовета и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
Хозяйственно-питьевое водоснабжение Проказнинского сельсовета базиру- ется на использовании исключительно подземных вод.
В существующих условиях водоснабжение сельсовета осуществляется от отдельных скважин, разбросанных по территории сельсовета.
Проказнинский сельсовет относится к районам, обеспеченным подземными водами, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Анализ структуры системы водоснабжения.
Водоснабжение сел Проказнинского сельсовета осуществляется водопро- водной сетью и шахтными колодцами.
В с. Пыркино основными источниками водоснабжения являются артезиан- ские скважины в количестве 2-х штук. Общая протяженность водопроводных сетей 17,0 км.
Водоснабжение села осуществляет СПК «Пыркинский», являющимся экс- плуатирующей организацией.
Шахтных колодцев в селе 36 штук.
Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сель- совета отсутствует, что ведет к использованию питьевой воды для иных це- лей, в том числе для полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.
В с. Проказна водоснабжение шахтными колодцами-308 штук, имеются 3 арт. скважины, но в данный момент не работают, так как находятся на тер- ритории бывших МТФ.
В н.п. Детский Санаторий, п. Заводской водоснабжение осуществляется только шахтными колодцами.
Система централизованного водоснабжения с. Пыркино подает воду в жи- лые дома, общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.
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	Подача воды осуществляется от 2 артезианских скважин, суммарной произ- водительностью 480 м3/час.
Целью водоснабжения является:
· получение необходимого количества воды с учетом роста водопотребле- ния на перспективу развития сельсовета;
· обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей;
· давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества пу- тем простой и дешевой ее очистки;
· обеспечивать возможность подачи воды потребителям с наименьшей за- тратой средств;
· обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал сло- жившуюся экологическую систему.
Состав воды  должен соответствовать ГН  2.1.5.1315-03 «Предельно допу- стимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяй- ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Централизованным водоснабжением обеспечены не все населенные пункты Проказнинского сельсовета, централизованное горячее водоснабжение не осу- ществляется на территории Проказнинского сельсовета.
В настоящее время на территории Проказнинского сельсовета действует одна ресурсоснабжающая организация (холодное водоснабжение): СПК «Пыркин- ский».
Схемы сетей водоснабжения на территории Проказнинского сельсовета представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 Схема водоснабжения Проказнинского сельсовета, с. Пыркино
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	Б) Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных центра- лизованными системами водоснабжения
На данный момент в Проказнинском сельсовете не все населенные пункты охвачены централизованной системой водоснабжения (см. Графическую часть схемы водоснабжения и водоотведения). Часть индивидуальной жилой застрой- ки, не оборудована внутренним водопроводом, жители пользуются водой из шахтных колодцев.
В) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не- централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения,  систем холодного водоснабжения соответ- ственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Подача воды на территории Проказнинского сельсовета осуществляется от 2 артезианских скважин. Технологические зоны водоснабжения совпадают с зонами действия артезианских скважин.
На территории Проказнинского сельсовета централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.
В жилых домах, предприятиях, организациях и т.д. используются индиви- дуальные нагреватели воды.
Г) Описание результатов технического обследования централизованных си- стем водоснабжения
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водоснабжение Проказнинского сельсовета осуществляется от двух ар- тезианских скважин. Общая установленная мощность водозаборов на террито- рии   Проказнинского   сельсовета   составляет   480   м3/сут.   Насосные   станции расположены на территориях артезианских скважин.
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	Таблица 3 Основные технические характеристики источников водоснабжения.
№


Наименование

Состав водо-
Год ввода
Производи-
Глуби-

Наличие п/

объекта и его
заборного уз-
в эксплу-
тельность,

на, м


ЗСО 1 п
местоположение


ла

ат.

м3/сут


пояса, м
1. С. Пыркино
Арт. скважина,
1974
240
180
30
№2264/1694
2. С. Пыркино
Арт. скважина,
1984
240
208
30
№2/2408
Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж- ные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* При- каз Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 де- кабря 2011 года № 635/14.
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории Проказнинского сельсовета отсутствуют станции водо- подготовки исходной воды.
Данные лабораторных анализов качества воды
Данные об обследовании количественного химического анализа воды со скважин Проказнинского сельсовета предоставлены в таблице 4.
Таблица 4
№
Определяемые показатели
Определено
Норматив
Сан Пин 2.1.4.1074 - 01
1 Запах (баллы)
1
2
2 Привкус (баллы)
0
2
3 Цветность (градусы)
Менее 1
20
4 Мутность (мг/дм3)
Менее 1
1,5
5 Водородный показатель, РН
8,1±0,2
6 – 9
6 Жесткость общая (мг/дм3)
3,3±0,5
7,0
7 Железо общее (мг/дм3)
Менее 1
0,3
8
Сульфаты (мг/дм3)
241±24
500
9
Нитрат ион (мг/дм3)
0,46±0,13
45
10
Медь (мг/дм3)
Менее 0,001
1,0
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	11 Марганец (мг/дм3)
Менее 0,01
0,1
12 Сухой остаток (мг/дм3)
911±91
1000
13 Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3)
1,30±0,26 
5
14
Хлориды (мг/дм3)
171±17
350
15 Ионы аммония (мг/дм3)
1,7±0,23
2,0
16 Нитрит ион (мг/дм3)
Менее 0,2
3,0
17
Хром 6+ (мг/дм3)
Менее 0,001
0,05
18
АПАВ (мг/дм3)
-
0,5
19
Нефтепродукты (мг/дм3)
0,015±0,005
0,1
20
Полифосфаты (мг/дм3)
-
0,1
Заключение: Данные пробы воды централизованной системы питьевого во- доснабжения  соответствует  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье- вого водоснабжения контроль качества».
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизо- ванных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, кото- рая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уров- ня напора (давления)
Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 5.
Таблица 5
Характеристики насосного оборудования, установленного на артезиан- ских скважинах Проказнинского сельсовета
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водо- снабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Существующие водопроводные сети в с. Пыркино проложены из полипропиленовых трубопроводов.
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	Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной сферы, так и жилой фонд. Диаметр водопровода составляет от 32 до 100 мм. Протяженность труб водопроводной сети: 17,0 км.
Сети холодного водоснабжения
Таблица 6

	
	Характеристика водопроводных сетей муниципального образования.
	

	
	Адресная при- надлежность
	Протяженность, м
/ диаметр, мм
	Материал исполнения
	Год ввода в эксплуатацию
/ % износа
	Количество подключенных объектов капи- тального стро- ительства,
единиц / %
	Примечания (со- временное со- стояние, основ- ные проблемы, первоочередные
мероприятия)
	

	
	село Пыркино
	

	
	ул. Цен-
тральная
	4200/100мм
	полипропилен
	2013
	
	
	

	
	ул. Зеленая
	943/100мм
	полипропилен
	2014
	
	
	

	
	ул. Рабочая
	567/90мм
	полипропилен
	2007/15%
	
	
	

	
	ул. Молодеж- ная
	1200/63мм
	полипропилен
	2016
	
	
	

	
	ул. Лунная
	605/(400м/63мм и 205м/90мм)
	полипропилен
	2020
	
	
	

	
	ул. Малинов- ка
	1300/100мм
	полипропилен
	2017
	
	
	

	
	ул. Совет-
ская
	360/110мм
	полипропилен
	2013
	
	
	

	
	подводы к улицам
	2320м/100мм
	полипропилен
	2022
	
	
	

	
	итого
	11495м
	
	
	522/80,7%
	
	

	Техническое состояние сетей оценивается как удовлетворительное. С 2013 года на территории с. Пыркино в рамках программы «Чистая вода» проведен капитальный ремонт объектов и сетей водоснабжения.
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осу- ществляющих государственный надзор, муниципальный контроль,  об устране- нии нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселе-
нию:
1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного ре- жима в пределах их поясов, в результате чего снижается
санитарная
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	надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.
2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.
3. Отсутствие приборного учета поднимаемой и передаваемой холодной воды.
4. Часть индивидуальной жилой застройки пользуются водой из шахтных колодцев.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические осо- бенности указанной системы
На территории Проказнинского сельсовета централизованное горячее во- доснабжение отсутствует.
д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распростране- ния вечномерзлых грунтов
Территория Проказнинского сельсовета не относится к территориям распространения вечномёрзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют техниче- ские и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном ос- новании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых располо- жены такие объекты)
Артезианские скважины и сети водоснабжения в с. Пыркино находятся в эксплуатации у СПК «Пыркинский».
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	2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показате- лей развития централизованных систем водоснабжения
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Про- казнинского сельсовета являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водо- снабжения потребителям (абонентам);
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития систем водоснабже- ния, реализация плановых мероприятий.
Основные задачи развития схемы водоснабжения:
· строительство объектов и сетей водоснабжения в с. Проказна с целью обеспечения централизованным водоснабжением потре- бителей;
· контроль запорной арматуры, с целью обеспечения исправного состояния водопроводной сети, бесперебойной подачи воды по- требителям;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа;
· соблюдение технологических, экологических и санитарно- эпидемиологических требований при заборе, подготовке и пода- че питьевой воды потребителям;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой ос- нове здоровья человека;
· внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника во- доснабжения, количества расходуемой и подаваемой воды.
Базовые значения целевых показателей за 2020 г. приведены в таб- лице 7.
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	Таблица 7

	
	Группа
	Целевые показатели за 2020 г
	

	
	Показатели каче- ства воды
	Удельный вес проб воды у потребителя, ко- торые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям
	0
	

	
	
	Удельный вес проб воды у потребителя, ко- торые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим показателям
	0
	

	
	Показатели надежности и бес- перебойности во- доснабжения
	Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, п.м.
	2500
	

	
	
	Аварийности на сетях водопровода, ед/сут
	0,03
	

	
	
	Износ водопроводных сетей, %
	
	

	
	Показатели каче- ства обслуживания абонентов
	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед
	0
	

	
	
	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %
	65,5
	

	
	
	Охват абонентов приборами учета, %
	99,3
	

	
	Показатели эф- фективности ис- пользования ре- сурсов, в том чис- ле сокращение по-
терь воды при транспортировке
	Объем неоплаченной воды от общей подачи,
%
	16
	

	
	
	Потери воды, м3/км
	1304
	

	
	Иные показатели
	Удельное энергопотребление на водоподго-
товку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/ м3
	6,3
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	б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Согласно данным генерального плана Проказнинского сельсовета трудо- вая структура населения изменилась. Экономические преобразования, связан- ные с развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного и сель- скохозяйственного производства изменение его структуры и методов хозяй- ствования повлияли на все процессы в обществе. Сократился уровень заня- тости населения. Возросла доля людей, не занятых работой и учебой. По- явился существенный процент трудоспособного населения, работающего вне поселения. Увеличение миграционного прироста населения не является пана- цеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях суще- ственной естественной убыли населения миграционная политика может спо- собствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его воз- растного состава.
Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улуч- шению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвести- ций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и со- хранения тенденции увеличения численности населения поселения.
С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, про- ектная численность населения Проказнинского сельсовета, согласно Гене- рального плана, оставит на расчетный срок (2031 год) – 2027 человек.
В развитии экономической базы поселения делается упор на интенсифи- кацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых произ- водственных территорий; строительство объектов деловой, сфер деятельно- сти, модернизацию промышленных предприятий на основе применения новей- ших технологий и современного оборудования при совершенствовании функ- ционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон.
Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территорий оце- нивается как находящаяся на достаточном уровне, но необходимо реконстру- ировать устаревшие и износившиеся сети и объекты инфраструктуры. Орга- низовать контроль за состоянием сбора и утилизации твердых и жидких от- ходов.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сложившаяся структура централизованной системы водоснабжения Проказнинского сель- совета позволяет обеспечить потребителей холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме.
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	3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.
а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по про- гнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирова- ния системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию.
Общий баланс подачи и реализации холодной воды приведен в табли-
це 8.
Таблица 8

	
	Потре- бители
	2019 год
	2020 год
	2021 год (план)
	

	
	
	Ли- мит, м3
	За- бор, м3
	%
годо- вого плана
	Реали- зация, м3
	Ли- мит, м3
	За- бор, м3
	%
годо- вого плана
	Реали- зация, м3
	Ли- мит, м3
	За- бор, м3
	%
годо- вого плана
	Реали- зация, м3
	

	
	СПК «Пыркинский»
	

	
	Поднято воды из
скважин
	5567
0
	422
00
	105
	
	5567
0
	422
00
	105
	
	5567
0
	400
00
	
	
	

	
	Объем отпуска
воды в сеть
	
	422
00
	105
	
	
	422
00
	105
	
	
	400
00
	
	
	

	
	Отпущено воды, всего
	
	422
00
	105
	26500
	
	422
00
	105
	27200
	
	400
00
	
	
	

	
	Уровень потерь к объему отпуска
воды, %
	
	37
	
	
	
	36
	
	
	
	14
	
	
	

	б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия во- допроводных сооружений Проказнинского сельсовета приведен в таблице 9.
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	Таблица 9
в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населе- ния, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации холодной воды в с. Пыркино Проказ- нинского сельсовета приведен в таблице 10.
Таблица 10
г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведе- ний о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В 2020 году среднее фактическое водопотребление составило около 24,08 литров холодной воды в сутки на 1 человека.
В соответствии с Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 г. N 6 " ОБ
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	УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХО- ЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТО- РИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»:
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблица 11

	
	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив по- требления коммунальной услуги холод-
ного водо- снабжения
	Норматив по- требления коммунальной услуги горя-
чего водо- снабжения
	Норматив по- требления коммунальной услуги водо- отведения
	

	
	1
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным и горячим водоснабжени- ем, водоотведением, оборудо- ванные унитазами, раковина- ми, мойками, ваннами сидячими
длиной 1200 мм с душем
	Куб. метр в месяц на чело- века
	4,18
	2,82
	7,00
	

	
	2
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным и горячим водоснабжени- ем, водоотведением, оборудо- ванные унитазами, раковина- ми, мойками, ваннами длиной
1500-1550 мм с душем
	Куб. метр в месяц на чело- века
	4,30
	3,16
	7,46
	

	
	3
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным и горячим водоснабжени- ем, водоотведением, оборудо- ванные унитазами, раковина- ми, мойками, ваннами длиной
1650-1700 мм с душем
	Куб. метр в месяц на чело- века
	4,40
	3,20
	7,60
	

	
	4
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным и горячим водоснабжени- ем, водоотведением, оборудо- ванные унитазами, раковина- ми, мойками, ваннами без душа
	Куб. метр в месяц на чело- века
	3,02
	1,63
	4,65
	

	
	5
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным и горячим водоснабжени- ем, водоотведением, оборудо-
ванные унитазами, раковина- ми, мойками, душем
	Куб. метр в месяц на чело- века
	3,58
	2,35
	5,93
	

	
	6
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо- нагревателями, водоотведени- ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами
сидячими длиной 1200 мм с душем
	Куб. метр в месяц на чело- века
	6,57
	-
	6,57
	

	
	7
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо-
нагревателями, водоотведени-
	Куб. метр в месяц на чело-
века
	6,63
	-
	6,63
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	ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1500-1550 мм с душем
	
	
	
	
	

	
	8
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо- нагревателями, водоотведени- ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1650-1700 мм
с душем
	Куб. метр в месяц на чело- века
	6,67
	-
	6,67
	

	
	9
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо- нагревателями, водоотведени- ем, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
и ваннами без душа
	Куб. метр в месяц на чело- века
	6,36
	-
	6,36
	

	
	10
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо- нагревателями, водоотведени- ем, оборудованные унитазами,
раковинами, мойками, душами
	Куб. метр в месяц на чело- века
	6,35
	-
	6,35
	

	
	11
	Многоквартирные и жилые до- ма без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	Куб. метр в месяц на чело- века
	3,35
	-
	3,35
	

	
	12
	Многоквартирные и жилые до- ма без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами и
мойками
	Куб. метр в месяц на чело- века
	2,05
	-
	2,05
	

	
	13
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, без цен- трализованного водоотведе- ния, оборудованные умываль- никами, мойками, унитазами,
ваннами, душами
	Куб. метр в месяц на чело- века
	6,06
	-
	-
	

	
	14
	Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, без цен- трализованного водоотведе- ния, оборудованные умываль-
никами, мойками, унитазами
	Куб. метр в месяц на чело- века
	1,72
	-
	-
	

	
	15
	Многоквартирные и жилые до- ма с водоразборной колонкой
	Куб. метр в месяц на чело-
века
	1,22
	-
	-
	

	
	16
	Дома, использующиеся в каче- стве общежитий, оборудован- ные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с цен- трализованным холодным и
горячим водоснабжением, во- доотведением
	Куб. метр в месяц на чело- века
	2,80
	1,69
	4,49
	

	
	17
	Дома, использующиеся в каче- стве общежитий, оборудован-
ные мойками, раковинами,
	Куб. метр в месяц
на чело-
	2,25
	0,93
	3,18
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	НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
Таблица 12
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	д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питье- вой, технической воды и планов по установке приборов учета
В Проказнинском сельсовете уровень приборного учета холодной во- ды у абонентов достаточно высокий. Учет объёмов потребления холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета раз- личных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов указаны в таблице 13.
Приборы учета потребленной воды
Таблица 13
е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы во- доснабжения поселения
Запас производственной мощности водозаборных сооружений за 2020 год представлен в таблице 14.
Таблица 14
Как видно из таблицы, существующие водозаборные сооружения име- ют достаточный резерв производственных мощностей.
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	ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселе- ний, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, пить- евой, технической воды в соответствии со  СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01- 85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Фактическое потребление воды за 2020 год всеми абонентами соста- вило  27200  м3, следовательно,  в  средние  сутки  74,52  м3/сут.,  в сутки  мак- симального водного разбора (К=1,2) 89,42 м3/сут.
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабже- ния.
Среднесуточный расход:
Где, q- среднесуточная норма водопотребления, л/сут N- количество водопотребителей.
Для того чтобы система водоснабжения надёжно обеспечивала по- требителей водой её рассчитывают по максимальному суточному расходу:
Qсут - коэффициент суточной неравномерности.
Среднечасовой расход в сутки максимального водопотребления:
Среднечасовой расход используют для расчета сооружений, подающих воду равномерно в течении суток.
Сооружения системы водоснабжения, подающих воду неравномерно, рас- считывают с учетом колебаний часовых расходов:
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	Кч - коэффициент часовой неравномерности
Так как условно считают, что в течении часа расход остается посто- янным, то расчетный секундный расход в час максимального водопотребления:
Расчеты по определению расчетных расходов холодной воды сведены в таблицу 15.
Таблица 15

	
	Расчётные сроки
	Наименование расхода
	Ед-ца измерения
	Кол-во
	Средне су- точн. норма на ед. изм., л
	Водопотребление
	

	
	
	
	
	
	
	Сред.
сут. м3/сут
	Годовое
тыс. м3/год
	

	
	I-этап до 2026 г.
	Хозяйственно-
питьевые нужды населе- ния
	чел.
	1940
	70
	135,8
	49,567
	

	
	
	Неучтенные
расходы
	%
	20,0
	-
	27,2
	9,913
	

	
	
	Итого:
	163,0
	59,48
	

	
	II-этап до 2031 г.
	Хозяйственно-
питьевые нужды населе- ния
	чел.
	2175
	70
	152,25
	55,571
	

	
	
	Неучтенные
расходы
	%
	20,0
	-
	30,45
	11,114
	

	
	
	Итого:
	182,7
	66,685
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	з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь- зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло- гические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение на территории Проказнин- ского сельсовета отсутствует.
и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Прогнозные балансы потребления холодной и горячей воды рассчитаны исходя из вышесказанного и с учетом неизменности норм потребления воды населением. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 16.
Таблица 16

	
	№ пп
	Показател ь
	2020 г.
	2031 г.
	

	
	
	
	Годовое, тыс.м3
	Среднесуто чное, м3
	Максималь ное суточное,
м3
	Годовое, тыс.м3
	Среднесут очное, м3
	Максималь ное суточное,
м3
	

	
	1.
	Потреблен ие холодной воды,
тыс.м3
	27,200
	74,52
	89,42
	66,685
	182,7
	219,24
	

	
	2.
	Потреблен ие горячей
воды, тыс.м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура холодного водопотребления Проказнин- ского сельсовета приведена в таблице 17.
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	Таблица 17
л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам або- нентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен- но-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспек- тивном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Сведения о фактическом потреблении холодной воды на территории Проказнинского сельсовета представлены в таблице 18.
Таблица 18
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	Суммарное водопотребление на расчетный срок
Таблица 19
м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные зна- чения)
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при транспорти- ровке представлены в таблице 20.
Таблица 20
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	н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориаль- ный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологиче- ским зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, пи- тьевой, технической воды по группам абонентов)
Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2020-2031 гг. представлен в таблице 21.
Таблица 21

	
	№
	Статья расхода
	2020 год
	2031 год
	

	
	1
	Объем поднятой воды, тыс. м3
	42,200
	81,685
	

	
	2
	Объем воды на собственные нужды, тыс.
м3
	-
	-
	

	
	3
	Объем отпуска в сеть, тыс. м3
	42,200
	81,685
	

	
	4
	Объем потерь в сетях, тыс. м3
	15,000
	9,336
	

	
	5
	Объем потерь в сетях, %
	36
	14
	

	Информация, содержащая сведения о перспективном балансе реализа- ции воды по группам абонентов и по территориальному делению - отсут- ствует.
о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исхо- дя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче- ской воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Необходимая мощность водного источника определена по формуле:
где
- расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 72 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час; 0+1*25 - расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с
3,6 -коэффициент перевода л/с в м3/час;
1,2 - коэффициент запаса;
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	24 - суточная продолжительность работы насосов, час.
Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 22.
Таблица 22

	
	№ п/п
	Наименование ВЗУ
	Установленная производитель- ность существую- щих ВЗУ, м3/сут
	Макс. сут. объем по- требляемой воды, м3/сут
– 2031 г.
	Необходимая мощность ВЗУ, м3/сут – 2031 г.
	Резерв (+)/ дефи- цит (-) производ- ственной мощно- сти, м3/сут
	

	
	С. Пыркино
	

	
	1
	2 арт. скважины с. Пыркино
	480
	170,52
	215,42
	+264,58
	

	
	С. Проказна
	

	
	1
	Новая арт. сква- жина с. Проказна
	0
	48,72
	69,26
	-
	

	Имеется достаточный резерв ресурсов мощностей систем водоснаб- жения для покрытия перспективной нагрузки потребителей в зонах дей- ствия водозаборов. В с. Проказна планируется бурение новой скважины для обеспечения населения централизованным водоснабжением.
п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В Проказнинском сельсовете статусом гарантирующей организации наделено СПК «Пыркинский», в своей зоне деятельности (с. Пыркино).
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	4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объек- тов централизованных систем водоснабжения, формируется с учетом пла- нов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в со- ответствие с установленными требованиями решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии
такого решения)
а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Развитие систем водоснабжения на период до 2031 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жиз- ни населения.
В результате реализации схемы водоснабжения должно быть обеспе- чено развитие сетей централизованного водоснабжения.
При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благо- устройства населённых пунктов и районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки для Проказнинского сельсовета принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока оборуду- ется внутренними системами водоснабжения.
Таблица 23 Таблица суммарного водопотребления Проказнинского сельсовета на пе-
риод с 2020 по 2031 гг.

	
	№
	Поселение
	Потребители
	Водопотребление за 2020 год, м3/сут
	Прогноз водопотребления, м3/сут
	

	
	
	
	
	
	Расчетный срок – 2031 г.
	

	
	1
	Проказнин- ский сельсо- вет
	Население
	73,7
	152,25
	

	
	
	
	Промышленность
	-
	-
	

	
	
	
	Неучтенные рас- ходы
	0,82
	30,45
	

	
	
	
	Итого:
	74,52
	182,7
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	б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем во- доснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциаль- ных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснаб- жения и водоотведения
Таблица 24

	
	№ п/п
	Мероприятие
	Техническое обоснование
	

	
	1
	Замена ветхих и прокладка но- вых участков водопроводных сетей в с. Проказна
	Обеспечение подачи абонентам опреде- ленного объема питьевой воды установ- ленного качества.
Сокращение потерь воды при ее транс- портировке.
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества пи- тьевой воды требованиям законодатель-
ства Российской Федерации
	

	
	2
	Бурение
новой
скважины
в
с. Проказна
	Обеспечение подачи абонентам опреде- ленного объема питьевой воды установ- ленного качества;
Обеспечение
водоснабжения
объектов перспективной застройки города; Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества пи-
тьевой воды требованиям законодатель- ства Российской Федерации
	

	
	3
	Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопро- водных сооружений в соответ- ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества пи-
тьевой воды требованиям законодатель- ства Российской Федерации
	

	в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вы- воду из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В перспективе развития Проказнинского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением планируемых и существующих объектов капитального строительства. Увеличение водопо- требления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.
Реализация схемы планируется до 2031 года.
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	Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения:
1.1. Реконструкция системы водоснабжения в с. Пыркино (2022-2026 гг).
1.2. Замена  ветхих  участков  водопроводных  сетей  с.  Пыркино  (2021-2026 гг.).
1.3. Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 (2021-2023 гг.);
1.4. Ремонт запорной арматуры, колодцев  (2021-2031 гг.). Новое строительство сетей и объектов водоснабжения:
2.1. Бурение одной скважины в с. Проказна (2022 г.).
2.2. Строительство водопроводных сетей к объектам нового строитель- ства (2021-2031 гг.).
2.3. Приобретение и установка задвижек, пожарных гидрантов, водоразбор- ных колонок на водопроводных сетях  (2021-2031 гг.).
г) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си- стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу- ществляющих водоснабжение
Не предусматривается.
д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами уче- та воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборы учета потребленной холодной воды
Таблица 25

	
	№ пп.
	Группа
	Холодное водоснабжение
	

	
	
	
	Всего абонентов,
шт.
	Процент оснащен-
ности, %
	

	
	СПК «Пыркинский»
	

	
	1.
	Артезианские скважины
	2
	100
	

	
	2.
	Население
	532
	99
	

	
	3.
	Юридические организации
	5
	100
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	е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.
ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, во- донапорных башен
Размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен, бу- дет производиться согласно проектам.
з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных си- стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения будут разрабатываться в проектах.
и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже- ния.
Существующая система водоснабжения Проказнинского сельсовета приведена на рисунке 2 настоящего документа. Схемы размещения плани- руемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения бу- дут разрабатываться в проектах.
5. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения
поселения должно быть обеспечено решение следующих задач
а) Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества:
· Заменить ветхие участки водопроводных сетей в с. Пыркино;
· Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;
· Реконструкция системы водоснабжения в с. Пыркино.
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	б) Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
Для организации и обеспечения централизованного холодного водо- снабжения на территориях, где оно отсутствует (с. Проказна) планируется строительство водопроводных сетей и бурение артезианской скважины.
в) Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки посе- ления
· Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных абонентов с. Проказна.
г) Сокращение  потерь воды  при ее транспортировке:
· Заменить ветхие участки водопроводных сетей в с. Пыркино;
· Ремонт запорной арматуры, колодцев.
Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учёт рас- хода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.
д) Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответ- ствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законода- тельства Российской Федерации:
· проведение производственного контроля за качеством воды в ме- стах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопро- вода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопро- вода.
· промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.
· капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Пыркино;
· разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны поясов источников водоснабжения.
е) Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффек- тивными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном определении трубопровода, авто- матических выпусков воды
Территория Проказнинского сельсовета не относится к территориям распространения вечномёрзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют тех- нические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
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	5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструк- ции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, со-
держит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия
а) На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объ- ектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирова- ния её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Экс- плуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусмат- ривают каких- либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки произво- дится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверх- ностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строитель- ства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
б) На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хра- нению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должно быть проведено строительство водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил.
На первую очередь проектом схемы водоснабжения предлагается следующее:
· в целях улучшения качества подачи питьевой воды планируется реконструкция сетей водопотребления;
· вести контроль химического анализа подземных вод;
· размещение на существующих водозаборных сооружениях, в районе скважин, обеззараживающих установок и станций водоподготовки.
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	Охрана подземных вод
Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод схемой водоснабжения приняты:
· проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;
· на всех существующих скважинах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);
· установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;
· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;
· вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.
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	7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  вклю-
чает в себя с разбивкой по годам
а) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснаб- жения
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным по- казателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и ви- дов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды ра- бот и порядку их применения для составления инвесторских смет и предло- жений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нор- мами на строительные работы, а также на основе анализа проектов- аналогов.
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	б) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выпол- ненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов не- производственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден- ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ- ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре- гулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - анало- гам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием ис- точников финансирования
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И  СТОИМОСТИ РАБОТ
Таблица 26

	
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица из- мерения
	Физический объем
	Объем финан- сирования, тыс. руб.
	Сроки выпол- нения работ
	Источник финансиро- вания
	

	
	Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения
	

	
	1.1.
	Реконструкция
системы во- доснабжения в с. Пыркино
	-
	-
	В соответ- ствии с проек- тами
	2022-
2026
	Бюджеты разных уровней*
	

	
	1.2.
	Замена
ветхих
сетей
в
с. Пыркино
	м
	-
	В соответ- ствии с проек- тами
	2021-
2026
	Местный бюджет
	

	
	1.4.
	Обустройство зон санитарной охраны водозаборов
	-
	-
	В соответ- ствии с проек- тами
	2021-
2023
	Собствен- ные сред- ства, местный бюджет
	

	
	1.5.
	Ремонт
запорной
арматуры, колодцев
	-
	-
	В соответ- ствии с проек- тами
	2021-
2031
	Собствен- ные сред- ства, местный бюджет
	

	
	Новое строительство в системе водоснабжения
	
	

	
	2.1.
	Бурение скважины в с. Про- казна
	шт.
	1
	4500,00
	2022
	Местный бюджет
	

	
	2.2.
	Строительство водопровод- ных сетей с. Проказна
	км
	-
	В
соответ- ствии с проек-
тами
	2021-
2031
	Плата за подключе-
ние
	

	
	2.3.
	Приобретение и установка задвижек, пожарных гидран- тов, водоразборных колонок на водопроводных сетях
	-
	-
	В соответ- ствии с проек- тами
	2021-
2031
	Собствен- ные сред- ства
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	Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту приня- тия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в инди- видуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и
холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по года. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся
а) Показатели качества воды
Динамика целевых показателей качества воды представлена в таб- лице 27.
Таблица 27

	
	Группа
	Целевые индикаторы
	2020 г.
базовый
	2031 г.
план
	

	
	Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у по- требителя, которые
не отвечают гигиеническим нор- мативам по санитарно-химическим показателям
	0
	0
	

	
	
	2. Удельный вес проб воды у по- требителя, которые не отвечают
гигиеническим нормативам по микробиологическим  показателям
	0
	0
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	б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Динамика целевых показателей надежности и бесперебойности водо- снабжения представлена в таблице 28.
Таблица 28
в) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уро- вень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
Динамика целевых показателей эффективности использования ресур- сов, в том числе уровня потерь воды представлена в таблице 29.
Таблица 29

	
	
	
	
	
	Схема водоснабжения и водоотведения Проказнинского сель- совета Пензенской области
	Лист

	
	
	
	
	
	
	51

	Изм.
	Лист
	№ документа
	Подпись
	Дата
	
	



	г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Динамика иных показателей представлена в таблице 30.
Таблица 30

	
	Группа
	Целевые индикаторы
	2020 г.
базовый
	2031 г.
план
	

	
	Иные показатели
	Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 пи- тьевой воды, кВтч/м3
	6,3
	5,9
	

	9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномо- ченных на их эксплуатацию, содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организа-
ций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозных сетей и объектов централизованной системы водоснабжения на территории Проказнинского сельсовета не выявлено.
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	Глава 2. Схема водоотведения.
1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуата- ционные зоны
Во всех населенных пунктах Проказнинского сельсовета централизо- ванное водоотведение отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфраструктуры для водоотведения используют местные выгребы. На жи- вотноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
б)  Описание  результатов  технического  обследования  централизован- ной системы водоотведения, включая описание существующих канализаци- онных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяе- мой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Жилые дома и объекты социальной инфраструктуры для водоотведения используют местные выгребы. На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транс- портировкой на поля фильтрации.
в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного  водоотведения (территорий, на которых водоотведе- ние осуществляется с использованием централизованных и нецентрализо- ванных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водо- отведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфра- структуры для водоотведения используют местные выгребы. На животно- водческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
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	г) Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотве- дения
Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очист- ных сооружениях нет.
д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение воз- можности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфраструк- туры для водоотведения используют местные выгребы. На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.
ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную си- стему водоотведения на окружающую среду
Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем. Очень важным аспектом за- грязнения водного бассейна Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой воды с промышленных предприятий.
Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязне- ние водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, ис- чезновению видов, генетическому ущербу.
Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные забо- левания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.
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	Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответ- ствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ ор- ганического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезне- творных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возник- новения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных цен- трализованной системой водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфра- структуры для водоотведения используют местные выгребы. На животно- водческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жи- жесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
и) Описание существующих технических и технологических проблем систе- мы водоотведения поселения, городского округа
Технические и технологические проблемы систем водоотведения Про- казнинского сельсовета:
· основной проблемой водоотведения и всего жилищно-коммунального комплекса Проказнинского сельсовета является отсутствие системы централизованного водоотведения;
· преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами, частично септикам. В связи с этим возможно за- грязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.
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	2.
Балансы сточных вод в системе водоотведения
а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоот- ведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфра- структуры для водоотведения используют местные выгребы. На животно- водческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
б) Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зо- нам водоотведения
Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по по- верхности рельефа местности на очистные сооружения, на территории Проказнинского сельсовета отсутствует.
в) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами уче- та принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммер- ческих расчетов
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.
г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфраструк- туры для водоотведения используют местные выгребы. На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
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	д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
3.
Прогноз объема сточных вод
а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен- трализованную систему водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплу- атационные и технологические зоны)
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфраструк- туры для водоотведения используют местные выгребы. На животноводческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод,  дефицита (резерва) мощностей по техно- логическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле- ментов централизованной системы водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома и объекты социальной инфра- структуры для водоотведения используют местные выгребы. На животно- водческих фермах водоотведение местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации.
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	д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений си- стемы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техни- ческому перевооружению) объектов централизованной системы водоот-
ведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
а) Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показате- лей развития централизованной системы водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не планиру- ется.
б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем во- доотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
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	г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вы- воду из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани-
руется.
д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Не предусмотрено.
е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения,  расположения намечаемых площадок под строитель- ство сооружений водоотведения и их обоснование
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централи- зованной системы водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си- стемы водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
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	5.
При обосновании предложения по строительству и реконструкции объ- ектов централизованной системы водоотведения должны быть решены
следующие задачи
а) Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
Мероприятия не предусматриваются.
б) Организация централизованного водоотведения на территориях поселе- ний, где оно отсутствует
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
в) Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
Мероприятия не предусматриваются.
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	6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон- струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитан-
ную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизвод- ственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федераль- ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
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	8.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водо- отведения, содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и по- казатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведе- ния, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К
показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся
а) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
б) Показатели очистки сточных вод
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
в) Показатели эффективности использования ресурсов при транспортиров- ке сточных вод
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
г) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
На территории Проказнинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует, строительство на расчетный срок не плани- руется.
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	9.
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной си- стемы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, упол- номоченных на их эксплуатацию, содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализа- ционных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, экс-
плуатирующих такие объекты
Бесхозных сетей и объектов централизованной системы водоотведе- ния на территории Проказнинского сельсовета не выявлено.
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№ п/п�
Наименование уз- ла и его местопо- ложение�
Кол-во и объ- ем резервуа- ров, м3�
Оборудование�
�
�
�
�



марка насоса�
производ. м3/ч�
напор, м�
мощность, кВт�
�



1.�
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№ зоны�









Расположение скважины�
Водопотребление�
�
�
�
в год, м3/год�
max


сутки, м3/сут.�
�
�
�
2020 год�
�
СПК «Пыркинский»�
�
1.�
С. Пыркино (2 арт. скважины)�
42200�
138,7�
�









Потребитель�



Наименование расхода�



Единица измерения�



Кол-во�
Средне суточн. норма на ед.


изм. м3�
Водопотребление�
�
�
�
�
�
�



Годовое м3/год�
Сред. сут. м3/сут�
Макс. сут. м3/сут�
Макс. час. м3/час�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
�
по всем арт. скважинам, ФАКТ 2020 год�
�
Реализовано все-


го в т.ч.:�



-�
�
�
�



27200�



74,52�



89,42�



3,73�
�
Население�
население�
человек�
1117�
�
26900�
73,7�
88,44�
3,69�
�
Организации�
х/питьев.�
шт�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Котельные, пред- приятия�



производ.�
котельные�



-�



-�



-�



-�



-�



-�
�
Бюджетные�
х/питьев.�
шт�
�
�
300�
0,82�
0,98�
0,04�
�
ПЛАН на 2021 год�
�
Реализовано все- го в т.ч.:�



-�
�
�
�



30000�



82,19�



98,63�



5,11�
�
Население�
население�
человек�
�
�
29700�
81,37�
97,64�
4,07�
�
Организации�
х/питьев.�
шт�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Котельные, пред-


приятия�



производ.�
котельные�



-�



-�



-�



-�



-�



-�
�
Бюджетные�
х/питьев.�
шт�
�
�
300�
0,82�
0,98�
0,04�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
унитазами с централизован- ным холодным и горячим водо- снабжением, водоотведением�
века�
�
�
�
�






18�
Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо- нагревателями, водоотведени- ем, оборудованные раковинами,


мойками, унитазами�



Куб. метр в месяц на чело- века�






4,05�






-�






4,05�
�






19�
Многоквартирные и жилые до- ма с централизованным холод- ным водоснабжением, водо- нагревателями, водоотведени- ем, оборудованные раковинами,


мойками�



Куб. метр в месяц на чело- века�






2,5�






-�






2,5�
�






№ п/п�
Направление использования коммуналь- ного ресурса�
Единица измерения�
Норматив потребления�
�
1.�
Полив земельного участка�






Куб. метр в месяц на кв. метр�
�
�



1.1�
Полив земельного участка ручным ме- тодом (при наличии воды из водораз- борной колонки�
�



0,05�
�



1,2�
Полив земельного участка дождеваль- ным методом (при наличии воды в доме или летнего водопровода)�
�



0,07�
�
2�
Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных�















Куб. метр в месяц на голову животного�
�
�
2.1�
Крупный рогатый скот�
�
�
�
2.1.1�
Коровы�
�
2,13�
�
2.1.2�
Молодняк�
�
0,73�
�
2.2�
Свиньи на откорме�
�
0,55�
�
2.3�
Овцы�
�
0,17�
�
2.4�
Лошади�
�
1,82�
�
2.5�
Козы�
�
0,08�
�
2.6�
Кролики�
�
0,06�
�
2.7�
Куры (мясных и яичных пород)�
�
0,01�
�
2.8�
Индейки�
�
0,015�
�
2.9�
Утки�
�
0,06�
�
2.10�
Гуси�
�
0,05�
�






3�
Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, за- крытых бассейнов, примыкающих к жи- лому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном


участке�






Куб. метр в месяц на человека�






-�
�



4�
Водоснабжение иных надворных постро-


ек, в том числе гаража, теплиц (зим- них садов), других объектов�
Куб. метр в месяц на человека�



-�
�
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









№ пп.�



Группа�
Холодное водоснабжение�
�
�
�
Всего абонентов,


шт.�
Процент оснащен-


ности, %�
�
1.�
Артезианские скважины�
2�
100�
�
2.�
Население�
532�
99�
�
3.�
Юридические организации�
5�
100�
�






�
�
Установленная производи-�
Среднесуточный�
�
�
№ п/ п�
Наименование источника водоснабжения�
тельность существ. соору- жения,�
объем потребля- емой


воды, м3/сут�
Резерв производ- ственной мощности м3/сут�
�
�
�
м3/ч�
м3/сут�
�
�
�
СПК «Пыркинский»�
�
1.�
2 арт. скважины с. Пыркино�
20�
480�
74,52�
405,48�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
�
Среднесуточный�
�
№�
�
объем потребляемой�
�
п/ п�
Технологическая зона�
воды,�
�
�
�
м3/сут (2020 год)�
�
СПК «Пыркинский»�
�
1.�
2 арт. скважины в с. Пыркино�
74,52�
�















Потребители�
2017 год�
2018 год�
2019 год�
2020 год�
�
�
Лимит, м3�
Забор, м3�
% годового пла- на�
Реализация, м3�
Лимит, м3�



Забор, м3�
% годового пла- на�
Реализация, м3�



Лимит, м3�



Забор, м3�
% годового пла- на�
Реализация, м3�



Лимит, м3�



Забор, м3�
% годового пла- на�
Реализация, м3�
�
2 арт. скважины в с. Пыркино�
�
1. Поднято воды из сква-


жин�
55


67


0�
40


60


0�



199�
�
556


70�
429


00�



163�
�
556


70�
422


00�
10


5�
�
556


70�
422


00�



105�
�
�
2. Объем отпуск воды в сеть�
�
40


60


0�



199�
�
556


70�
429


00�



163�
�
556


70�
422


00�
10


5�
�
556


70�
422


00�



105�
�
�
3. Расход воды на


коммунально- бытовые нужды�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
4. Отпущено воды, всего�
�
40


60


0�



199�
�
�
429


00�



163�
�
�
422


00�
10


5�
�
�
422


00�



105�
�
�
5. Расход на


нужды предприя- тия�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
6. Отпущено воды по категориям


потребителей:�
�
20


40


0�



90�
�
�
263


00�



116�
�
�
265


00�



101�
�
�
272


00�



105�
�
�
6.1 Котельные,


предприятия�
�
-�
-�
�
�
-�
-�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



6.2 Население�
�
20


00


0�



91�
�
�
259


00�



117�
�
�
262


00�



101�
�
�
269


00�



103�
�
�
6.3 Финансируе- мые из бюджетов�
�
40


0�
67�
�
�
400�
67�
�
�
300�
75�
�
�
300�
75�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






всех уровней�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
6.4 Организа-


ции�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
7. Уровень по- терь к объему


отпуска воды, %�
�



50�
�
�
�



39�
�
�
�



37�
�
�
�



36�
�
�
�












Расход воды�
Водоснабжение на расчетный срок (2031 год)�
�
�
Минимальный су-


точный расход воды, м3/сут.�
Среднесуточный


расход воды, м3/сут.�
Максимальный


суточный расход воды, м3/сут.�
�
Хозяйственно-питьевые нужды (насе-


ление на расчетный срок)�
121,80�
152,25�
182,70�
�
Неучтенные расходы�
24,36�
30,45�
36,54�
�
ИТОГО:�
146,16�
182,7�
219,24�
�









Наименование�



Факт 2020 год�



План 2031 год�
�
�
годовое�
среднесуточное�
годовое�
среднесуточное�
�
Потери воды, м3�
15000�
41,10�
9336�
25,58�
�



Уровень потерь к объему отпуска воды, %�



36�



-�



14�



-�
�
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�
�
�
�
�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






Группа�
Целевые индикаторы�
2020 г.


базовый�
2031 г.


план�
�
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения�
1. Водопроводные сети, нуждающи- еся в замене, п.м.�
2500�
0�
�
�
2. Аварийность на сетях водопро- вода, ед./км�
0,03�
0,01�
�
�
3. Износ водопроводных сетей,%�
н/д�
н/д�
�






Группа�
Целевые индикаторы�
2020 г.


базовый�
2031 г.


план�
�






Показатели качества обслуживания абонентов�
1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.�
0�
0�
�
�
2. Обеспеченность населения централизованным водо- снабжением (от численности населения), %�
65,5�
85�
�
�
3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонен-


тов), %:�



99�



100�
�
Показатели эффектив- но- сти использования ресурсов, в том числе


сокращения потерь воды при транспортировке�
1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи,


%�
16�
5�
�
�



2. Потери воды в год, м3/км�



1304�



1304�
�
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