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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОКАЗНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2025 года № 45  
с. Пыркино

[bookmark: bookmark2]Об актуализации схемы теплоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О    водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12. 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», администрация Проказнинского  сельсовета постановляет: 
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального   образования Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Проказнинского сельсовета № 37 от 22.05.2025 года «Об актуализации схемы теплоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Проказнинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района.



Глава  администрации                                                                   Н.Н. Тамошкин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Проказнинского сельсовета 
№45   от 09.06. 2025г.

	









Схема теплоснабжения с. Пыркино.
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Введение
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необхо- димых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития с. Пыркино, в первую очередь его градо- строительной деятельности.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие ре- шения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости соору- жения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия име- ющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котель- ных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред- проектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика со- ставления перспективных схем теплоснабжения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов разви- тия системы теплоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
[bookmark: _GoBack]С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.
Данные по приросту жилого фонда и соцкультбыта по годам в первые два года, представле- ны ниже в таблице.
Таблица 1.1.
	






Параметр
	
Строитель- ство новых объектов жилого фон- да, объектов соцкульт-
быта, м2
	
Нагрузка на отопление, приходяща- яся на стро- ящиеся зда- ния,
Гкал/час
	Годовая нагрузка, приходяща- яся на си- стему отоп- ления стро- ящихся зда- ний,
Гкал/год
	

Снос вет- хого и аварий- ного жи- лищного
фонда, м2
	
Нагрузка на отопление, приходяща- яся на сно- симые зда- ния,
Гкал/час
	Годовая нагрузка,
приходяща- яся на си- стему отоп- ления сно- симых зда- ний,
Гкал/год
	Прирост (сниже- ние) нагрузки на си- стему отопле- ния
Гкал/год

	Модульная автономная котельная 10Мвт

	Период
	


I
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ито- го
	
	
	
	
	
	
	0


Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источ- ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б
Таблица 2.1.
	№ п/п
	Параметр
	2023 -2030

	1
	Установленная тепловая мощность Гкал/час
	0.86

	2
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	0

	3
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0.86

	4
	Тепловая мощность, потребляемая котельной на собственные нужды, Гкал/час
	

	5
	Тепловые потери в сетях, Гкал/час
	0

	6
	Расчетная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час
	






Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":
· расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
· объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактиче- ским объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теп- лового потока при закрытой системе теплоснабжения.


Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому пере- вооружению источников тепловой энергии.
Ремонт, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии прведен в 2023 году
.

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Ориентировочная
стоимость, млн.руб.

	1.
	Замена существующей тепловой изоляции
	2023-2030
	1.0

	
	Итого:
	
	1.0




Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Основным топливом для модульной котельной будет оставаться природный го- рючий газ. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление топлива 2023, м/год.
	Потребление топлива 2024, м/год.

	1.
	Котельная с. Пыркино
	81136
	78463




Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перево- оружение.
Потребности в инвестициях не предусмотрены.



Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (ор- ганизаций).
         Поставщиком тепловой энергии Бессоновского сельсовета является МЭУ      Бессоновского района

Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками теп- ловой энергии.
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснаб- жения, отсутствует и в перспективе не предусмотрена.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Бесхозяйных тепловых сетей в селе Пыркино не выявлено. Все сети находятся в собственности.

Раздел 11 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепло- вой энергии для целей теплоснабжения»
11.1. Функциональная структура теплоснабжения.
Функциональная структура теплоснабжения с. Пыркино выглядит следующим образом:МЭУ Бессоновского района



Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б

Рис.1 Функциональная структура теплоснабжения с. Чемодановка

11.2. Источники тепловой энергии.
11.2.1. Структура основного оборудования
Источниками тепловой энергии на территории с. Пыркино являются котельная.
Структура основного оборудования, установленного на котельной, представлена в таблице 11.2.1.
Таблица11.2.1.
	№
п/п
	Наименование котель-
ной
	Тип котла
	Марка котла
	Мощность,
Гкал/ч
	Год установ-
ки

	1.
	Котельная 
	
	RSA500
	0.46
	2023

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Котельные работают на природном горючем газе. Основные виды теплопотребления – отопление.
Система теплоснабжения закрытая.
11.2.2. Описание источников тепловой энергии.


Котельная с. Пыркино
Котельная предназначена для теплоснабжения  объектов соцкультбыта, администрации, ФАП, школы с. Пыркино. Котельная была смонтирована в 2023году. В котельной установлено 2 водо-грейных котла RSA500.Установленная мощность котельной составляет 0.86 Гкал/ч.
Водоснабжение газовой котельной предусмотрено:

Исходная вода поступает в котельную для обеспечения теплоснабжения потребителей. Ава- рийный запас воды для котельной согласно проекта не предусмотрен. Исходная питьевая вода умягчается с помощью системы химводоподготовки. В подпиточную воду добавляется реа- гент в автоматическом режиме.

11.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов.
В настоящее время 100% сетей централизованного тепловодоснабжения выполнены из стального трубопровода, покрытого теплоизоляцией из минеральной ваты, парогидроизоляцион- ной пленкой. Прокладка теплосети выполнена надземным способом на опорных металлических и бетонных конструкциях.
Система тепловых сетей гидравлически отрегулирована согласно разработанного Пензен- ским государственным университетом архитектуры и строительства отчета оптимизации тепло- вых и гидравлических режимов водяной тепловой сети села Пыркино.
Температурный график работы тепловых сетей представлен в таблице 11.3.1. и на рисунке 1.

Таблица 11.3.1.

	
Температура наружного воз- духа t`С
	

Температура подаваемого тепло- носителя, t`C
	

Температура возвращаемого теп- лоносителя, t`C

	+8
	39
	34

	+6
	43
	36

	+4
	46
	38,7

	+3
	48
	38,9

	+2
	50
	40,9

	+1
	51
	42

	0
	53
	43,1

	-1
	54
	44,1

	-2
	56
	45,2

	-3
	57
	46,2

	-4
	59
	47,3

	-5
	60
	48,3

	-6
	62
	49,3

	-7
	63
	50,3




	-8
	64
	51,2

	-9
	66
	52,2

	-10
	67
	53,2

	-11
	68
	54,1

	-12
	69
	55

	-13
	71
	56

	-14
	72
	56,9

	-15
	73
	57,8

	-16
	74
	58,7

	-17
	76
	59,6

	-18
	77
	60,5

	-19
	78
	61,4

	-20
	79
	62,3

	-21
	80
	63,2

	-22
	81
	64

	-23
	82
	64,9

	-24
	84
	65,7

	-25
	85
	66,6

	-26
	86
	67,4

	-27
	87
	68,3

	-28
	88
	69,1

	-29
	89
	70




[image: ]


Рис.1 Температурный график работы котельных с.Пыркино

11.6 .  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с. Чемодановка представлены в таблице 11.6.1.


Таблица 11.6.1.
	
№ п/ п
	
Наименова- ние котель- ной
	
Установлен- ная мощность, Гкал/ч
	
Располагае- мая мощ-
ность, Гкал/ч
	
Подключен- ная нагрузка, Гкал/ч

	         
1.
	Модульная автономная котельная 10
Мвт
	
0.86
	
0.86
	
0.148



Дефициты тепловой мощности на котельных с. Пыркино отсутствуют.
11.7  Балансы теплоносителя.
Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":
11.7.1 расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.
11.7.2 объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.


11.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Основным видом топлива на котельных является природный горючий газ. Топливные балан- сы представлены в таблице 11.8.1.
Таблица 11.8.1.
	
№ п/п
	
Наименование котельной
	Расход топлива за 2023 год,
тыс.м3
	Расход топлива за 2024 год,
тыс.м3

	1.
	Котельная ул. Центральная 160Б
	81136
	78463



11.9 Надежность теплоснабжения.
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:
1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требу- емого качества.
2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.
На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодно- сти, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живуче- сти. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.
Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполага- ющий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций.
Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производи- тельности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продук- ции.

Показатели (критерии) надежности. В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.12 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 при проведении анализа и оценки надежности системы теплоснабжения Бессоновского сельсовета перед началом отопительного периода 2025/2026 года установлено, что по состоянию на 01 июня 2025 года оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплоснабжения определяется как:
Источник тепловой энергии – надежный
Тепловые сети – надежные
Система теплоснабжения – надежная
Оценка проведена по следующим системам теплоснабжения:

· Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б
1. Три источника тепловой энергии  обеспечены резервным электроснабжением.
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии  (Кэ) = 0,6
 
0. Источники тепловой энергии не обеспечены резервным водоснабжением, но котельные обеспечены баками запаса воды, в связи с этим
Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии  (Кв) = 1,00
 
0. Источники тепловой энергии не обеспечены резервным топливом.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии  (Кт) = 0,5
 
0. На всех котельных тепловая нагрузка обеспечена мощностью источника и пропускной способностью тепловой сети.
Показатель соответствия тепловой мощности (Кб) =1,0
 
0. Потребители тепловой энергии не обеспечены резервированием от других котельных, в связи с отсутствием технической возможности из-за большой удалённости источников тепловой энергии.
 
0. При общей протяженности тепловых сетей 445м.п., количество ветхих сетей - 0 км.  
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)= 1
 
0. Интенсивность отказов тепловых сетей Иотк тс составляет 0 ( 0 отказов на  2650,1 м.п. сетей), показатель надежности тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк тс) = 1
 
0. Интенсивность отказов (Иоткит) тепловых источников составляет 0, показатель интенсивности отказов (далее отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит) = 0,8
1. Величина  относительного недоотпуска тепла (Qнед) составляет 0 % (недоотпуск 0 Гкал при общем отпуске 5441 Гкал).
    Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) = 1,0
 
0. Фактическая численность оперативного и оперативно-ремонтного персонала соответствует численности по действующим нормативам. 
Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) = 1,0
 
0. Фактическое наличие машин, специальных механизмов и оборудования соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре. 
Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км)=1,0
0. Фактическое наличие материально-технических ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре. 
Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) = 1,0
0. Фактическое наличие передвижных автономных источников электропитания- дизель-генераторных установок (в единицах мощности 63,5 кВт) к потребности (в единицах мощности 55 кВт) составляет 100%. На балансе МЭУ Бессоновского района 1 единиц передвижных дизель-генераторов. 
Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) = 1,0
Сводная таблица результатов:
	Показатель
	 
Значение
 

	Кэ общ
	0,6

	Кв общ
	1,0

	Кт общ
	0,5

	Кб общ
	1,0

	Кр общ
	0,2

	Кс
	1,0

	Котк тс
	1,0

	Коткит
	1,0

	Кнед
	1,0

	Кп
	1,0

	Км
	1,0

	Ктр
	1,0

	Ки
	1,0

	Кгот
	1,0


 
ОЦЕНКА
надежности источников тепловой энергии
 
	Показатель
	 
Значение
 

	Кэ общ
	0,6

	Кв общ
	1,0

	Кт общ
	0,5

	Кит
	1,0


 
    Так как Кэ общ., Кв общ, Кт общ менее 1, но Ки=1, согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как  НАДЕЖНЫЕ.




	ОЦЕНКА надежности тепловых сетей
 
	Показатель
	 
Значение
 

	Кб общ
	1,0

	Кр общ
	0,2

	Кс
	1,0

	Котк тс
	1,0


 
    Так как показатели надежности составляют 0,75-0,89  согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как НАДЕЖНЫЕ.

	
11.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Наименование предприятия: МЭУ Бессоновского района, участок в с. Пыркино
Основным направлением деятельности организации является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям.
11.11 Цены (тарифы) на тепловую энергию.
Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 11.11.1.
Таблица 11.11.1.
	Теплоснабжение (отопление)

	

Для организаций (без НДС)
	

руб./Гкал
	с 01.01.2023 по 31.01.2023
2449 руб. 06 коп.
с 01.01.2024 по 30.06.2024
2449 руб. 06 коп.
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2809 руб. 26 коп

	
	
	




Раздел 12 «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло- снабжения»
Таблица 12.1.
Наладочный расчет тепловой сети 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Поверочный расчет тепловой сети. 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данны

Раздел 13 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников теп- ловой энергии и тепловой нагрузки»

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективности теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Действующая газовая котельная в с. Пыркино Бессоновского района находится в пределах 100-300 метров от объекта потребления тепловой энергии.


Раздел 14 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»
При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительных вариан- тов не рассматривалось.
В качестве сценария развития теплоснабжения принято дальнейшее выполне- ние мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежно- го обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.
Раздел 15 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови- тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":
· расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.
· объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы тепло- снабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 5.1.
Раздел 16 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»
В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией необходимо произвести комплекс работ по возможности использования

основным и вспомогательным оборудованием котельных в с. Пыркино в каче- стве основного вида топлива – природный горючий газ, резервное по проекту не предусмотрено.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реали- зации
	Ориентировочная стоимость, млн. руб.

	1.
	Реконструкция котельной, установка частотных
преобразователей
	2025
	

	
	Итого:
	
	







Раздел 17 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»
            Мероприятия по ремонту тепловых сетей не предусмотрены.

Раздел 18 «Перспективные топливные балансы» 

В данное время основным топливом является природный горючий газ. 
При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспечена на должном уровне.

Раздел 19 «Оценка надежности теплоснабжения»
При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспе- чена на должном уровне.
Безотказность – основной показатель соответствия предлагаемых в проекте технических ре- шений нормативному требованию к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточ- ника и проектировании новых сетей необходимо учитывать нормативные (минимально допусти-

мые) показатели надежности. Вероятность безотказной работы для различных элементов тепловой сети, а также для всей системы представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1.
	Элемент сети
	Обозначение
	Численное значение
	Примечание

	Источник тепла
	Рит
	0,97
	3 отказа за 100 лет

	Тепловые сети
	Ртс
	0,90
	10 отказов за 100 лет

	Абонент
	Ртп
	0,99
	1 отказ за 100 лет

	Система централизо-
ванного теплоснабже- ния
	
ртф
	
0,86
	
14 отказов за 100 лет


Раздел 20 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево- оружение»
Потребности в инвестициях на период действия схемы теплоснабжения представлены в таб- лице 20.1, (млн. руб).
Таблица 20.1.
	
	Категория затрат
	2020-2030

	1.
	Реконструкция источников тепловой энергии, в т.ч.:
	

	1.1
	Установка частотных преобразователей
	0,5

	1.2
	Замена существующей тепловой изоляции
	0,6

	
	Итого:
	1,1


Раздел 21. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Пыркино
При разработке схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения села не рассчитывались, поэтому настоящий раздел не содержит результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитываемых в соот- ветствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Раздел 22. Ценовые (тарифные) последствия
Расчеты и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при разработке схемы теплоснабжения не производились.
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