администрациЯ Проказнинского СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июня 2025 года № 45

с. Пыркино

Об актуализации схемы теплоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О    водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12. 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», администрация Проказнинского  сельсовета постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального   образования Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Проказнинского сельсовета № 37 от 22.05.2025 года «Об актуализации схемы теплоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Проказнинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района.

Глава  администрации                                                                   Н.Н. Тамошкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Проказнинского сельсовета

№45   от 09.06. 2025г.

Схема теплоснабжения с. Пыркино.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение .................................................................................................................................

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Проказнинского сельсовета....

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. .....................................................

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя............................................................

Раздел	4.	Предложение	по	строительству,	реконструкции	и	техническому перевооружению источников тепловой энергии. ..............................................................

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей. ...............

Раздел 6. Перспективные топливные балансы. .................................................................

Раздел	7.	Инвестиции	в	строительство,	реконструкцию	и	техническое перевооружение. ....................................................................................................................

Раздел	8.	Решение	об	определении	единой	теплоснабжающей	организации (организаций). ........................................................................................................................

Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками тепловой энергии....................................................................................................................................

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям......................................................

Раздел	11.	«Существующее	положение	в	сфере	производства,	передачи	и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» ...........................................

Раздел 12. «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» ...................................................................................................................

Раздел	13.	«Существующие	и	перспективные	балансы	тепловой	мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»........................................................

Раздел 14. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения» ......................

Раздел 15. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» ................................................................................................................................

Раздел 16. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» .............................................................

Раздел 17. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» ..............................................................................................................

Раздел 18. «Перспективные топливные балансы» ...........................................................

Раздел 19.«Оценка надежности теплоснабжения»...........................................................

Раздел	20.	«Обоснование	инвестиций	в	строительство,	реконструкцию	и техническое перевооружение».............................................................................................

Раздел 21. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения...........................

Раздел 22. Ценовые (тарифные) последствия ...................................................................

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необхо- димых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития с. Пыркино, в первую очередь его градо- строительной деятельности.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие ре- шения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости соору- жения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия име- ющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котель- ных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред- проектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика со- ставления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов разви- тия системы теплоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.

Данные по приросту жилого фонда и соцкультбыта по годам в первые два года, представле- ны ниже в таблице.

Таблица 1.1.

| Параметр |  |  | Строитель- ство новых объектов жилого фон- да, объектов соцкульт- быта, м2 | Нагрузка на отопление, приходяща- яся на стро- ящиеся зда- ния, Гкал/час | Годовая нагрузка, приходяща- яся на си- стему отоп- ления стро- ящихся зда- ний, Гкал/год | Снос вет- хого и аварий- ного жи- лищного фонда, м2 | Нагрузка на отопление, приходяща- яся на сно- симые зда- ния, Гкал/час | Годовая нагрузка, приходяща- яся на си- стему отоп- ления сно- симых зда- ний, Гкал/год | Прирост (сниже- ние) нагрузки на си- стему отопле- ния Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная автономная котельная 10Мвт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | I | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ито- го |  |  |  |  |  |  | 0 |

# Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источ- ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б

Таблица 2.1.

| № п/п | Параметр | 2023 -2030 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность Гкал/час | 0.86 |
| 2 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 0.86 |
| 4 | Тепловая мощность, потребляемая котельной на собственные нужды, Гкал/час |  |
| 5 | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | 0 |
| 6 | Расчетная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час |  |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":

- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактиче- ским объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теп- лового потока при закрытой системе теплоснабжения.

# Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому пере- вооружению источников тепловой энергии.

Ремонт, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии прведен в 2023 году

.

# Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Ориентировочная стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена существующей тепловой изоляции | 2023-2030 | 1.0 |
|  | Итого: |  | 1.0 |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Основным топливом для модульной котельной будет оставаться природный го- рючий газ. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование котельной | Потребление топлива 2023, м/год. | Потребление топлива 2024, м/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Пыркино | 81136 | 78463 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перево- оружение.

Потребности в инвестициях не предусмотрены.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (ор- ганизаций).

Поставщиком тепловой энергии Бессоновского сельсовета является МЭУ      Бессоновского района

# Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками теп- ловой энергии.

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснаб- жения, отсутствует и в перспективе не предусмотрена.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей в селе Пыркино не выявлено. Все сети находятся в собственности.

Раздел 11 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепло- вой энергии для целей теплоснабжения»

  - Функциональная структура теплоснабжения.

МЭУ Бессоновского района

Функциональная структура теплоснабжения с. Пыркино выглядит следующим образом:

Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б

Рис.1 Функциональная структура теплоснабжения с. Чемодановка

  - Источники тепловой энергии.

    - Структура основного оборудования

Источниками тепловой энергии на территории с. Пыркино являются котельная.

Структура основного оборудования, установленного на котельной, представлена в таблице 11.2.1.

Таблица11.2.1.

| № п/п | Наименование котель- ной | Тип котла | Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Год установ- ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная |  | RSA500 | 0.46 | 2023 |

Котельные работают на природном горючем газе. Основные виды теплопотребления – отопление.

Система теплоснабжения закрытая.

    - Описание источников тепловой энергии.

Котельная с. Пыркино

Котельная предназначена для теплоснабжения  объектов соцкультбыта, администрации, ФАП, школы с. Пыркино. Котельная была смонтирована в 2023году. В котельной установлено 2 водо-грейных котла RSA500.Установленная мощность котельной составляет 0.86 Гкал/ч.

Водоснабжение газовой котельной предусмотрено:

Исходная вода поступает в котельную для обеспечения теплоснабжения потребителей. Ава- рийный запас воды для котельной согласно проекта не предусмотрен. Исходная питьевая вода умягчается с помощью системы химводоподготовки. В подпиточную воду добавляется реа- гент в автоматическом режиме.

  - Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов.

В настоящее время 100% сетей централизованного тепловодоснабжения выполнены из стального трубопровода, покрытого теплоизоляцией из минеральной ваты, парогидроизоляцион- ной пленкой. Прокладка теплосети выполнена надземным способом на опорных металлических и бетонных конструкциях.

Система тепловых сетей гидравлически отрегулирована согласно разработанного Пензен- ским государственным университетом архитектуры и строительства отчета оптимизации тепло- вых и гидравлических режимов водяной тепловой сети села Пыркино.

Температурный график работы тепловых сетей представлен в таблице 11.3.1. и на рисунке 1.

Таблица 11.3.1.

| Температура наружного воз- духа t`С | Температура подаваемого тепло- носителя, t`C | Температура возвращаемого теп- лоносителя, t`C |
| --- | --- | --- |
| +8 | 39 | 34 |
| +6 | 43 | 36 |
| +4 | 46 | 38,7 |
| +3 | 48 | 38,9 |
| +2 | 50 | 40,9 |
| +1 | 51 | 42 |
| 0 | 53 | 43,1 |
| -1 | 54 | 44,1 |
| -2 | 56 | 45,2 |
| -3 | 57 | 46,2 |
| -4 | 59 | 47,3 |
| -5 | 60 | 48,3 |
| -6 | 62 | 49,3 |
| -7 | 63 | 50,3 |

| -8 | 64 | 51,2 |
| --- | --- | --- |
| -9 | 66 | 52,2 |
| -10 | 67 | 53,2 |
| -11 | 68 | 54,1 |
| -12 | 69 | 55 |
| -13 | 71 | 56 |
| -14 | 72 | 56,9 |
| -15 | 73 | 57,8 |
| -16 | 74 | 58,7 |
| -17 | 76 | 59,6 |
| -18 | 77 | 60,5 |
| -19 | 78 | 61,4 |
| -20 | 79 | 62,3 |
| -21 | 80 | 63,2 |
| -22 | 81 | 64 |
| -23 | 82 | 64,9 |
| -24 | 84 | 65,7 |
| -25 | 85 | 66,6 |
| -26 | 86 | 67,4 |
| -27 | 87 | 68,3 |
| -28 | 88 | 69,1 |
| -29 | 89 | 70 |

Рис.1 Температурный график работы котельных с.Пыркино

  - .  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с. Чемодановка представлены в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1.

| № п/ п | Наименова- ние котель- ной | Установлен- ная мощность, Гкал/ч | Располагае- мая мощ- ность, Гкал/ч | Подключен- ная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная автономная котельная 10 Мвт | 0.86 | 0.86 | 0.148 |

Дефициты тепловой мощности на котельных с. Пыркино отсутствуют.

  - Балансы теплоносителя.

Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":

    - расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.

    - объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным видом топлива на котельных является природный горючий газ. Топливные балан- сы представлены в таблице 11.8.1.

Таблица 11.8.1.

| № п/п | Наименование котельной | Расход топлива за 2023 год, тыс.м3 | Расход топлива за 2024 год, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ул. Центральная 160Б | 81136 | 78463 |

  - Надежность теплоснабжения.

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требу- емого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодно- сти, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живуче- сти. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполага- ющий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций.

Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производи- тельности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продук- ции.

Показатели (критерии) надежности. В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.12 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 при проведении анализа и оценки надежности системы теплоснабжения Бессоновского сельсовета перед началом отопительного периода 2025/2026 года установлено, что по состоянию на 01 июня 2025 года оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплоснабжения определяется как:

Источник тепловой энергии – надежный

Тепловые сети – надежные

Система теплоснабжения – надежная

Оценка проведена по следующим системам теплоснабжения:

- Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б

- Три источника тепловой энергии  обеспечены резервным электроснабжением.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии  (Кэ) = 0,6

- Источники тепловой энергии не обеспечены резервным водоснабжением, но котельные обеспечены баками запаса воды, в связи с этим

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии  (Кв) = 1,00

- Источники тепловой энергии не обеспечены резервным топливом.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии  (Кт) = 0,5

- На всех котельных тепловая нагрузка обеспечена мощностью источника и пропускной способностью тепловой сети.

Показатель соответствия тепловой мощности (Кб) =1,0

- Потребители тепловой энергии не обеспечены резервированием от других котельных, в связи с отсутствием технической возможности из-за большой удалённости источников тепловой энергии.

- При общей протяженности тепловых сетей 445м.п., количество ветхих сетей - 0 км.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)= 1

- Интенсивность отказов тепловых сетей Иотк тс составляет 0 ( 0 отказов на  2650,1 м.п. сетей), показатель надежности тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк тс) = 1

- Интенсивность отказов (Иоткит) тепловых источников составляет 0, показатель интенсивности отказов (далее отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит) = 0,8

- Величина  относительного недоотпуска тепла (Qнед) составляет 0 % (недоотпуск 0 Гкал при общем отпуске 5441 Гкал).

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) = 1,0

- Фактическая численность оперативного и оперативно-ремонтного персонала соответствует численности по действующим нормативам.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) = 1,0

- Фактическое наличие машин, специальных механизмов и оборудования соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км)=1,0

- Фактическое наличие материально-технических ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) = 1,0

- Фактическое наличие передвижных автономных источников электропитания- дизель-генераторных установок (в единицах мощности 63,5 кВт) к потребности (в единицах мощности 55 кВт) составляет 100%. На балансе МЭУ Бессоновского района 1 единиц передвижных дизель-генераторов.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) = 1,0

Сводная таблица результатов:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кэ общ | 0,6 |
| Кв общ | 1,0 |
| Кт общ | 0,5 |
| Кб общ | 1,0 |
| Кр общ | 0,2 |
| Кс | 1,0 |
| Котк тс | 1,0 |
| Коткит | 1,0 |
| Кнед | 1,0 |
| Кп | 1,0 |
| Км | 1,0 |
| Ктр | 1,0 |
| Ки | 1,0 |
| Кгот | 1,0 |

ОЦЕНКА

надежности источников тепловой энергии

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кэ общ | 0,6 |
| Кв общ | 1,0 |
| Кт общ | 0,5 |
| Кит | 1,0 |

Так как Кэ общ., Кв общ, Кт общ менее 1, но Ки=1, согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как  НАДЕЖНЫЕ.

ОЦЕНКА надежности тепловых сетей

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кб общ | 1,0 |
| Кр общ | 0,2 |
| Кс | 1,0 |
| Котк тс | 1,0 |

Так как показатели надежности составляют 0,75-0,89  согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как НАДЕЖНЫЕ.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Наименование предприятия: МЭУ Бессоновского района, участок в с. Пыркино

Основным направлением деятельности организации является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям.

  - Цены (тарифы) на тепловую энергию.

Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 11.11.1.

Таблица 11.11.1.

| Теплоснабжение (отопление) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для организаций (без НДС) | руб./Гкал | с 01.01.2023 по 31.01.2023 2449 руб. 06 коп. с 01.01.2024 по 30.06.2024 2449 руб. 06 коп. с 01.07.2024 по 31.12.2024 2809 руб. 26 коп |

Раздел 12 «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло- снабжения»

Таблица 12.1.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данны

Раздел 13 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников теп- ловой энергии и тепловой нагрузки»

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективности теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Действующая газовая котельная в с. Пыркино Бессоновского района находится в пределах 100-300 метров от объекта потребления тепловой энергии.

Раздел 14 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительных вариан- тов не рассматривалось.

В качестве сценария развития теплоснабжения принято дальнейшее выполне- ние мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежно- го обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.

Раздел 15 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови- тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":

- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.

- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы тепло- снабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 5.1.

Раздел 16 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией необходимо произвести комплекс работ по возможности использования

основным и вспомогательным оборудованием котельных в с. Пыркино в каче- стве основного вида топлива – природный горючий газ, резервное по проекту не предусмотрено.

| № п/п | Мероприятие | Год реали- зации | Ориентировочная стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельной, установка частотных преобразователей | 2025 |  |
|  | Итого: |  |  |

Раздел 17 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

Мероприятия по ремонту тепловых сетей не предусмотрены.

Раздел 18 «Перспективные топливные балансы»

В данное время основным топливом является природный горючий газ.

При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспечена на должном уровне.

Раздел 19 «Оценка надежности теплоснабжения»

При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспе- чена на должном уровне.

Безотказность – основной показатель соответствия предлагаемых в проекте технических ре- шений нормативному требованию к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточ- ника и проектировании новых сетей необходимо учитывать нормативные (минимально допусти-

мые) показатели надежности. Вероятность безотказной работы для различных элементов тепловой сети, а также для всей системы представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Элемент сети | Обозначение | Численное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник тепла | Рит | 0,97 | 3 отказа за 100 лет |
| Тепловые сети | Ртс | 0,90 | 10 отказов за 100 лет |
| Абонент | Ртп | 0,99 | 1 отказ за 100 лет |
| Система централизо- ванного теплоснабже- ния | ртф | 0,86 | 14 отказов за 100 лет |

Раздел 20 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево- оружение»

Потребности в инвестициях на период действия схемы теплоснабжения представлены в таб- лице 20.1, (млн. руб).

Таблица 20.1.

|  | Категория затрат | 2020-2030 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция источников тепловой энергии, в т.ч.: |  |
| 1.1 | Установка частотных преобразователей | 0,5 |
| 1.2 | Замена существующей тепловой изоляции | 0,6 |
|  | Итого: | 1,1 |

Раздел 21. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Пыркино

При разработке схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения села не рассчитывались, поэтому настоящий раздел не содержит результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитываемых в соот- ветствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 22. Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при разработке схемы теплоснабжения не производились.