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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОКАЗНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2026 года № 65 
с. Пыркино

[bookmark: bookmark2]Об актуализации схемы теплоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О    водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12. 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», администрация Проказнинского  сельсовета постановляет: 
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального   образования Проказнинский сельсовет Бессоновского района Пензенской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Проказнинского сельсовета № 45 от 09.06.2025 года «Об актуализации схемы теплоснабжения Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Проказнинского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района в разделе «Проказнинский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Проказнинского сельсовета Бессоновского района.



Глава  администрации                                                                   Н.Н. Тамошкин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Проказнинского сельсовета 
[bookmark: _GoBack]№65   от 19.06. 2026г.

	









Схема теплоснабжения с. Пыркино.
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Введение
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития с. Пыркино, в первую очередь его градостроительной деятельности.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред- проектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.
Данные по приросту жилого фонда и соцкультбыта по годам в первые два года, представлены ниже в таблице.
Таблица 1.1.
	






Параметр
	
Строительство новых объектов жилого фон- да, объектов соцкультбыта, м2
	
Нагрузка на отопление, приходящаяся на строящиеся здания,
Гкал/час
	Годовая нагрузка, приходящаяся на систему отопления строящихся зданий,
Гкал/год
	

Снос ветхого и аварийного жилищного
фонда, м2
	
Нагрузка на отопление, приходящаяся на сносимые здания,
Гкал/час
	Годовая нагрузка,
приходящаяся на систему отопления сносимых зданий,
Гкал./год
	Прирост (снижение) нагрузки на систему отопления
Гкал/год

	

	Период
	


I
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ито- го
	
	
	
	
	
	
	0


Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б
Таблица 2.1.
	№ п/п
	Параметр
	2023 -2030

	1
	Установленная тепловая мощность Гкал/час
	0.86

	2
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	0.712

	3
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0.86

	4
	Тепловая мощность, потребляемая котельной на собственные нужды, Гкал/час
	11.22

	5
	Тепловые потери в сетях, Гкал/час
	178.18

	6
	Расчетная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час
	0.148






Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":
· расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
· объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.


Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
Ремонт, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии проведен в 2023 году
.

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Ориентировочная
стоимость, млн.руб.

	1.
	Замена существующей тепловой изоляции
	2023-2030
	1.0

	
	Итого:
	
	1.0




Раздел 6. Перспективные топливные балансы.
Основным топливом для модульной котельной будет оставаться природный горючий газ. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
	№ п/п
	                Наименование котельной
	Потребление топлива 2024, м. куб.год.
	Потребление топлива 2025, м.куб./год.

	1.
	Котельная с. Пыркино
	78463
	71289




Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Потребности в инвестициях не предусмотрены.



Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).
         Поставщиком тепловой энергии Проказнинского сельсовета является МЭУ      Бессоновского района

Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками тепловой энергии.
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствует и в перспективе не предусмотрена.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Бесхозяйных тепловых сетей в селе Пыркино не выявлено. Все сети находятся в собственности.

Раздел 11 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
11.1. Функциональная структура теплоснабжения.
Функциональная структура теплоснабжения с. Пыркино выглядит следующим образом:МЭУ Бессоновского района


Центральная 160Б
Котельная с. Пыркино, ул. Центральная 160Б

Рис.1 Функциональная структура теплоснабжения с. Пыркино

11.2. Источники тепловой энергии.
11.2.1. Структура основного оборудования
Источниками тепловой энергии на территории с. Пыркино являются котельная.
Структура основного оборудования, установленного на котельной, представлена в таблице 11.2.1.
Таблица11.2.1.
	№
п/п
	Наименование котельной
	Тип котла
	Марка котла
	Мощность,
Гкал/ч
	Год установки

	1.
	Котельная 
	
	RSA500
	0.46
	2023

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Котельные работают на природном горючем газе. Основные виды теплопотребления – отопление.
Система теплоснабжения закрытая.
11.2.2. Описание источников тепловой энергии.


Котельная с. Пыркино
Котельная предназначена для теплоснабжения  объектов соцкультбыта, администрации, ФАП, школы с. Пыркино. Котельная была смонтирована в 1995 году. Реконструкция котельной произведена в 2023 году. В котельной установлено 2 водогрейных котла RSA500.Установленная мощность котельной составляет 0.86 Гкал/ч.
Водоснабжение газовой котельной предусмотрено:

Исходная вода поступает в котельную для обеспечения теплоснабжения потребителей. Аварийный запас воды для котельной согласно проекта не предусмотрен. Исходная питьевая вода умягчается с помощью системы химводоподготовки. В подпиточную воду добавляется реагент в автоматическом режиме.

11.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов.
В настоящее время 100% сетей централизованного тепловодоснабжения выполнены из стального трубопровода, покрытого теплоизоляцией из минеральной ваты, парогидроизоляционной пленкой. Прокладка теплосети выполнена надземным способом на опорных металлических и бетонных конструкциях.
Температурный график работы тепловых сетей представлен в таблице 11.3.1. и на рисунке 1.

Таблица 11.3.1.

	
Температура наружного воз- духа t`С
	

Температура подаваемого тепло- носителя, t`C
	

Температура возвращаемого теплоносителя, t`C

	+8
	39,3
	33,9

	+7
	41,0
	35,2

	+6
	42,8
	36,4

	+5
	44,5
	37,6

	+4
	46,1
	38,7

	+3
	47,8
	39,8

	+2
	49,4
	40,9

	+1
	51,1
	42,0

	0
	52,7
	43,1

	-1
	54,3
	44,1

	-2
	55,6
	45,2

	-3
	57,4
	46,2

	-4
	58,9
	47,3

	-5
	60,5
	48,3

	-6
	62,0
	49,3

	-7
	63,5
	50,3




	-8
	65,1
	51,2

	-9
	66,6
	52,2

	-10
	68,1
	53,2

	-11
	69,6
	54,1

	-12
	71,1
	55,0

	-13
	72,7
	56,0

	-14
	74,2
	56,9

	-15
	75,7
	57,8

	-16
	77,7
	58,7

	-17
	78,4
	59,6

	-18
	79,8
	60,5

	-19
	81,1
	61,4

	-20
	82,5
	62,3

	-21
	83,9
	63,2

	-22
	85,3
	64,0

	-23
	86,7
	64,9

	-24
	88,1
	65,7

	-25
	89,5
	66,6

	-26
	90,9
	67,4

	-27
	92,2
	68,3

	-28
	93,6
	69,1

	-29
	95,0
	70,0




[image: ]


Рис.1 Температурный график работы котельных с.Пыркино

11.6 .  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с. Пыркино представлены в таблице 11.6.1.


Таблица 11.6.1.
	
№ п/ п
	
Наименование котельной
	
Установленная мощность, Гкал/ч
	
Располагаемая мощность, Гкал/ч
	
Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	         
1.
	
Котельная

	
0.86
	
0.86
	
0.148



Дефициты тепловой мощности на котельных с. Пыркино отсутствуют.
11.7  Балансы теплоносителя.
Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":
11.7.1 Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.
11.7.2 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.


11.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Основным видом топлива на котельных является природный горючий газ. Топливные балан- сы представлены в таблице 11.8.1.
Таблица 11.8.1.
	
№ п/п
	
Наименование котельной
	Расход топлива за 2024 год,
тыс.м3
	Расход топлива за 2025 год,
тыс.м3

	1.
	Котельная ул. Центральная 160Б
	78463
	71289



11.9   Надежность теплоснабжения.
Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:
1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.
2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.
На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.
Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций.
Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

          Показатели (критерии) надежности. 

В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.12 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 при проведении анализа и оценки надежности системы теплоснабжения Проказнинского сельсовета перед началом отопительного периода 2026/2027 года установлено, что по состоянию на 01 июня 2026 года оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплоснабжения определяется как:
Источник тепловой энергии – надежный
Тепловые сети – надежные
Система теплоснабжения – надежная

Оценка проведена по следующим системам теплоснабжения:
· Котельная щколыс.Пыркино, ул.Центральная 160Б

I. Показатели надёжности системы теплоснабжения:

1. Источники тепловой энергии не обеспечены резервным электроснабжением.
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии  (Кэ) = 0,6

2. Источники тепловой энергии не обеспечены резервным водоснабжением, но котельные обеспечены баками запаса воды, в связи с этим
Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии  (Кв) = 1,00

3. Источники тепловой энергии не обеспечены резервным топливом.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии  (Кт) = 0,5

4. На всех котельных тепловая нагрузка обеспечена мощностью источника и пропускной способностью тепловой сети.
Показатель соответствия тепловой мощности (Кб) =1,0

5. Потребители тепловой энергии не обеспечены резервированием от других котельных, в связи с отсутствием технической возможности из-за большой удалённости источников тепловой энергии.
     Показатель уровня резервирования источников (Кр) = 0,2

6. При общей протяженности тепловых сетей – 445 м.п., количество ветхих сетей - 0 км.  
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)= 1

7. Интенсивность отказов тепловых сетей Иотк тс составляет 0 ( 0 отказов на 445  м.п. сетей), показатель надежности тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк тс) = 1

8. Интенсивность отказов (Иоткит) тепловых источников составляет 0, показатель интенсивности отказов (далее отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) = 1,0

9. Величина  относительного недоотпуска тепла (Qнед) составляет 0 % (недоотпуск 0 Гкал при общем отпуске 332 Гкал). 
    Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) = 1,0

10. Фактическая численность оперативного и оперативно-ремонтного персонала соответствует численности по действующим нормативам. 
Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) = 1,0

11. Фактическое наличие машин, специальных механизмов и оборудования соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре. 
Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км)=1,0

12. Фактическое наличие материально-технических ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре. 
Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) = 1,0

13. Фактическое наличие передвижных автономных источников электропитания- дизель-генераторных установок (в единицах мощности 12,5 кВт) к потребности (в единицах мощности 10 кВт) составляет 100%. На балансе МЭУ Бессоновского района 1 единиц передвижных дизель-генераторов. 
Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) = 1,0

14. Показатель готовности организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

	Показатель
	Значение


	Кп
	1,0

	Км
	1,0

	Ктр
	1,0

	Ки
	1,0



Кгот = 0,25*Кп +0,35*Км +0,*Ктр – 0,1*Кист = 1,0
Готовность организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения оценивается УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ.

Сводная таблица результатов:

	Показатель
	Значение


	Кэ 
	0,6

	Кв 
	1,0

	Кт 
	0,5

	Кб 
	1,0

	Кр 
	0,2

	Кс
	1,0

	Котк тс
	1,0


	Показатель
	Значение


	Котк ит
	1,0

	Кнед
	1,0

	Кп
	1,0

	Км
	1,0

	Ктр
	1,0

	Ки
	1,0

	Кгот
	1,0






II. Оценка надежности систем теплоснабжения

1.) Оценка надежности источников тепловой энергии

	Показатель
	
Значение


	Кэ общ
	0,6

	Кв общ
	1,0

	Кт общ
	0,5

	Кит
	1,0



    Так как Кэ общ., Кв общ, Кт общ менее 1, но Ки=1, согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как  НАДЕЖНЫЕ.
2.) Оценка надежности тепловых сетей


	Показатель
	
Значение


	Кб общ
	1,0

	Кр общ
	0,2

	Кс
	1,0

	Котк тс
	1,0



    Так как показатели надежности составляют 0,8,  согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, тепловые сети оцениваются как НАДЕЖНЫЕ.

3.) Оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 надежность системы теплоснабжения в целом оценивается,  как  НАДЕЖНАЯ.

	
11.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Наименование предприятия: МЭУ Бессоновского района, участок в с. Пыркино
Основным направлением деятельности организации является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям.
11.11 Цены (тарифы) на тепловую энергию.
Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 11.11.1.
Таблица 11.11.1.
	Теплоснабжение (отопление)

	

                      Для организаций (без НДС)
	

руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
2809 руб. 26 коп.
с 01.07.2025 по 31.12.2025
3225 руб. 97 коп

	
	
	




Раздел 12 «Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло- снабжения»
Таблица 12.1.
Наладочный расчет тепловой сети 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Поверочный расчет тепловой сети. 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данны

Раздел 13 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективности теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Действующая газовая котельная в с. Пыркино Бессоновского района находится в пределах 100-300 метров от объекта потребления тепловой энергии.


Раздел 14 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»
При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительных вариантов не рассматривалось.
В качестве сценария развития теплоснабжения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.
Раздел 15 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":
· расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.
· объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы тепло снабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 5.1.
Раздел 16 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»
В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией необходимо произвести комплекс работ по возможности использования

основным и вспомогательным оборудованием котельных в с. Пыркино в качестве основного вида топлива – природный горючий газ, резервное по проекту не предусмотрено.





Раздел 17 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»
            Мероприятия по ремонту тепловых сетей не предусмотрены.

Раздел 18 «Перспективные топливные балансы» 

В данное время основным топливом является природный горючий газ. 
При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспечена на должном уровне.

Раздел 19 «Оценка надежности теплоснабжения»
При проведении мероприятий по ремонту и замене тепловых сетей, а также мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, надежность системы теплоснабжения будет обеспечена на должном уровне.
Безотказность – основной показатель соответствия предлагаемых в проекте технических решений нормативному требованию к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточника и проектировании новых сетей необходимо учитывать нормативные (минимально допустимые) показатели надежности. Вероятность безотказной работы для различных элементов тепловой сети, а также для всей системы представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1.
	Элемент  сети
	Обозначение
	Численное значение
	Примечание

	Источник  тепла
	Рит
	0,97
	3 отказа за 100 лет

	Тепловые сети
	Ртс
	0,90
	10 отказов за 100 лет

	Абонент
	Ртп
	0,99
	1 отказ за 100 лет

	Система централизо-
ванного теплоснабже- ния
	
ртф
	
0,86
	
14 отказов за 100 лет


Раздел 20 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево- оружение»
Потребности в инвестициях на период действия схемы теплоснабжения представлены в таб- лице 20.1, (млн. руб).
Таблица 20.1.
	
	                             Категория затрат
	2020-2030

	1.
	Реконструкция источников тепловой энергии, в т.ч.:
	

	1.1
	Установка частотных преобразователей
	0,5

	1.2
	Замена существующей тепловой изоляции
	0,6

	
	Итого:
	1,1


Раздел 21. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Пыркино
При разработке схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения села не рассчитывались, поэтому настоящий раздел не содержит результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитываемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Раздел 22. Ценовые (тарифные) последствия
Расчеты и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при разработке схемы теплоснабжения не производились.
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