АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 апреля 2021 года №25

с. Степановка

Об утверждении   актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства  Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом  Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области,  администрация Степановского сельсовета постановляет:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Степановский сельсовет Бессоновского района Пензенской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 17.09.2018 № 45 «Об утверждении актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения».

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

И.о.главы   администрации

Степановского сельсовета                                         С.В.Шиляев

Приложение к постановлению

администрации Бессоновского района

Пензенской области

от «12»  апреля 2021г.  № 25

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСОВЕТА «СТЕПАНОВСКОГО»  БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

2021-2031 ГОДЫ

ООО «Энергетическое агентство»

2021 г

Содержание

Цели схемы	8

Введение	11

Глава 1. Схема водоснабжения Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.	15

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.	15

1.1.1.Описание системы и структуры системы водоснабжения.	15

1.1.2. Описание территории города не охваченных централизованными системами водоснабжения.	16

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения.	16

1.1.4.Описание состояния существующих источников водоснабжения.	17

1.1.5.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	17

1.1.6.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	19

1.1.7.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	20

1.1.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,	21

отражающее технологические особенности указанной системы.	21

1.1.9.Перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.	21

1.2.	Направление развития  централизованных систем водоснабжения  Степановского сельсовета.	23

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	23

1.3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.	25

1.3.1.Общий водный баланс подачи и реализация воды муниципального образования.	25

1.3.2.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой)	26

1.3.3.Структурный водный баланс реализации воды по группам   потребителей	26

1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	27

1.3.5.Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории   Степановского сельсовета.	29

1.3.6.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	35

1.3.7.Прогнозный баланс потребления воды на  период 2021-2031 г. с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	35

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	36

1.3.9.Описание территориальной структуры потребления воды	36

1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	36

1.3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс	36

реализации воды по группам абонентов)	36

1.3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	36

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации   объектов централизованных систем водоснабжения.	36

1.4.1.Технические обоснования основных мероприятий.	36

1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.	36

1.4.3.Сведения о развитии систем диспетчеризации,  телемеханизации и систем	36

1.4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений  приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	36

1.4.5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	36

1.5.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.	36

1.6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	36

1.7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	36

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.	36

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	36

1.7.3  Показатели качества обслуживания абонентов.	36

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.	36

1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы н их эффективности -  улучшение качества воды	36

Глава 2. Схема водоотведения Степановского сельсовета	36

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.	36

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на  территории    Степановского сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны.	36

2.1.2  Результат  технического обследования централизованной системы водоотведения.	36

2.1.4  Состояние и функционирование канализационных сетей.	36

2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.	36

2.1.6  Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	36

2.1.7 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.	36

2.1.8  Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.	36

2.2	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	36

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.	36

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.	36

2.2.3  Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.	36

2.2.4.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.	36

2.3.	Прогноз объема сточных вод.	36

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	36

2.3.2  Структура централизованной системы водоотведения.	36

2.3.4  Анализ режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	36

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	36

2.4.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	36

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.	36

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	36

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.	36

2.4.5. Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	36

2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	36

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	36

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	36

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	36

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	36

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей   среды, при утилизации осадков сточных вод.	36

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.	36

2.7.Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	36

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	36

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.	36

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.	36

2.7.4.Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.	36

2.7.5  Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.	36

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	36

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.	36

Паспорт схемы

Схема водоснабжения и водоотведения Степановскогосельсовета

Бессоновского района Пензенской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Бессоновского района Пензенской области.

Местонахождение объекта

Россия, Пензенская область, Бессоновский район,Степановский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013г;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2031г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкциясуществующихсетейводопровода;

- установка приборов учёта;

- модернизацияобъектовинженернойинфраструктуры путемвнедренияресурсо-иэнергосберегающихтехнологий;

- обеспечениеподключения вновьстроящихся (реконструируемых)объектовнедвижимостик системамводоснабженияиводоотведениясгарантированнымобъемомзаявленныхмощностейвконкретнойточкенасуществующемтрубопроводе

необходимогодиаметра.

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схемабудетреализованавпериодс2021по2031годы.Впроектевыделяются два этапа на каждом изкоторыхпланируетсяреконструкцияистроительствоновыхпроизводственныхмощностейкоммунальнойинфраструктуры:

Первыйэтап-с2021 по 2025 гг.

- ликвидация аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения;

- модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения;

- приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН.

Второйэтап-с2025 по 2031 гг.

-строительствоновыхводозаборов;

-строительствостанцииводоподготовкинаводозаборах;

- строительствоновыхразводящихсетейводопровода;

-строительствоочистныхсооруженийканализации;

-строительстволивневыхидренажныхсистем.

Финансовыересурсынеобходимыедля реализации мероприятий схемы

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета СтепановскогосельсоветаБессоновского района Пензенской области.

Ожидаемыерезультатыотреализациимероприятийсхемы

1.Созданиесовременнойкоммунальнойинфраструктурысельскихнаселенныхпунктов.

2.Повышениекачествапредоставлениякоммунальныхуслугпотребителям.

3.Снижениеуровняизносаобъектовводоснабженияиводоотведения.

4.УлучшениеэкологическойситуациинатерриторииСтепановского сельсоветаБессоновского района Пензенской области.

5.Увеличениемощностисистемводоснабженияиводоотведения.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения, Степановского сельсоветаБессоновского района Пензенской области  на период до 2031 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана муниципального  образования Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

- Технического задания, утвержденного Главой АдминистрацииСтепановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

- В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- В соответствии с требованиями  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод с учетом различных сценариев развития.

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения, и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- схемы планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Бессоновский район расположен в центральной части Пензенской области. Протяженность с севера на юг — 49 км, с запада на восток — 50 км. Бессоновский район является муниципальным образованием, входящим в состав Пензенской области. Административным центром района является с. Бессоновка с численностью населения 9 тыс. человек. Бессоновка расположена в 7 км от областного центра г. Пенза по автомобильной и железнодорожной магистралям.

Бессоновский район расположен в центральной части Пензенской области, в Вадинско-Мокшанской природно-экономической зоне, севернее областного центра.На территории района протекают реки: Сура, Отвель, Шелдоис, Инра, Колоярка, Пензятка, Керенда, Ольшанка. Река Сура разделяет район на две части. На востоке района располагаются крупные массивы лесов на песчаных донных дюнных всхолмлениях и серых лесных почвах. На левобережье — богатые сельскохозяйственные угодья на месте степей.Район граничит с Мокшанским, Лунинским, Городищенским, Пензенским районами.

Рис.1.1.ГраницыБессоновского  района Пензенскойобласти.

Климат района умеренно континентальный: зима в меру холодная (средняя температура января –11 °C), лето теплое (+20 °C). Весной погода в Бессоновском районе крайне неустойчивая, под влиянием осадков и высоких температур уже в середине апреля заканчивается таяние снега.

Бессоновский район расположен в лесостепной зоне: восточные земли района покрыты смешанными лесами (26% территории района, преобладающие виды деревьев: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, клен, береза), западная часть представляет собой зону степей с черноземной почвой, где активно развивается сельское хозяйство.

Реки района относятся к Волжскому бассейну. Это крупнейшая река района Сура и ее притоки Пензятка, Шелдаис, Колоярка, Вядя. На дне р. Суры имеются богатые запасы уникального природного материала – черного дуба.

В Степановское сельское поселение входят 3населенных пункта.

| № |  | Сельское поселение | Административный центр |  | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бакшеевка |  | село | 58 |  |
| 2 | Степановка |  | село, административный центр | 1091 |  |
| 3 | Трофимовка |  | село | 384 |  |

Рис.1.2.СельсоветСтепановскийБессоновский р-он Пензенскойобласти.

Глава 1. Схема водоснабжения Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

1.1.1.Описание системы и структуры системы водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды (скважины).

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования

Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области осуществляется от 2х артезианских скважин. Водозаборные комплексы находятся в не удовлетворительном состоянии. Запасы подземных вод не установлены.

По результатам лабораторных анализов, согласно санитарно- эпидемиологическому заключению Степановского сельсовета, вода, подаваемая потребителям,  соответствует требованиям санитарных норм.

Основными водопотребителями являются жители, бюджетные организации и прочие потребители. На данный момент в зарегистрированы1415абонентов потребления воды.

1.1.2. Описание территории города не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В настоящее времяСтепановский сельсовет имеетцентрализованную систему водоснабжения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение впределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Степановский сельсовет,входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, которая эксплуатируются организацией ООО «УК «Степановское ЖКХ». Сети водоснабжения находятся в собственности Степановского сельсовета.

1.1.4.Описание состояния существующих источников водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Степановского сельсовета являются 2 артезианские скважины, на них  установлено 2насоса. Из скважин, с помощью перекачивающих насосов по трубопроводам Ø150мм, Ø100мм, Ø76мм  вода без очистки подается потребителям по трубопроводам Ø150мм- Ø32 мм разводящей сети.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

| № п/п п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Год ввода в эксплуат. | Производи-тельность, м3/сут | Глубина |  | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| Перечень водозаборных скважин Степановского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважина С. Степановка № 2177/1 | ЭЦВ 6-10-185 | 1984 | 10м3/ч | 310 | 30 |  |
| 2 | Артезианская скважина С. Трофимовка № 287/3 | ЭЦВ 6-10-140 | 1984 | 10м3/ч | 140 | 30 |  |

1.1.5.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения  очистки и подготовки  воды на территории муниципального образования Степановского сельсовета отсутствуют.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселенийСтепановского сельсовета,соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Скважина № 2177/1 с. Степановка Таблица 1.1.5.1.

| № | Определяемые показатели | Определено | Норматив Сан Пин 2.1.4.1074 - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Привкус (баллы) | н/0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 1 | 20 |
| 4 | Мутность (мг/дм3) | 1 | 1,5 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 6,6 | 6 – 9 |
| 6 | Жесткость общая (мг/дм3) | 1,48 | 7,0 |
| 7 | Железо общее (мг/дм3) | 0,1 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты (мг/дм3) | 168 | 500 |
| 9 | Нитрат ион (мг/дм3) | 0,99 | 45 |
| 10 | Медь (мг/дм3) | 0,01 | 1,0 |
| 11 | Марганец (мг/дм3) | 0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм3) | 1122 | 1000 |
| 13 | Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3) | 1,6 | 5 |
| 14 | Хлориды (мг/дм3) | 275 | 350 |
| 15 | Ионы аммония (мг/дм3) |  | 2,0 |
| 16 | Нитрит ион (мг/дм3) (мг/л) | 1,7 | 3,0 |
| 17 | Хром 6+ (мг/дм3) (мг/л) | 0,02 | 0,05 |
| 18 | АПАВ (мг/дм3) (мг/л) | 0,025 | 0,5 |
| 19 | Нефтепродукты (мг/дм3) (мг/л) | 0,024 | 0,1 |
| 20 | Полифосфаты (мг/дм3) |  | 0,1 |

Арт. скважина  № 287/3 с. ТрофимовкаТаблица 1.1.5.2.

| № | Определяемые показатели | Определено | Норматив Сан Пин 2.1.4.1074 - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах (баллы) | 0 | 2 |
| 2 | Привкус (баллы) | н/0 | 2 |
| 3 | Цветность (градусы) | 1 | 20 |
| 4 | Мутность (мг/дм3) | 1 | 1,5 |
| 5 | Водородный показатель, РН | 6,6 | 6 – 9 |
| 6 | Жесткость общая (мг/дм3) | 1,52 | 7,0 |
| 7 | Железо общее (мг/дм3) | 0,1 | 0,3 |
| 8 | Сульфаты (мг/дм3) | 111 | 500 |
| 9 | Нитрат ион (мг/дм3) | 0,63 | 45 |
| 10 | Медь (мг/дм3) | 0,01 | 1,0 |
| 11 | Марганец (мг/дм3) | 0,01 | 0,1 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм3) | 688 | 1000 |
| 13 | Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3) (мг/л) | 1,5 | 5 |
| 14 | Хлориды (мг/дм3) (мг/л) | 23,3 | 350 |
| 15 | Ионы аммония (мг/дм3) |  | 2,0 |
| 16 | Нитрит ион (мг/дм3) (мг/л) | 0,45 | 3,0 |
| 17 | Хром 6+ (мг/дм3) (мг/л) | 0,02 | 0,05 |
| 18 | АПАВ (мг/дм3) (мг/л) | 0,025 | 0,5 |
| 19 | Нефтепродукты (мг/дм3) (мг/л) | 0,015 | 0,1 |
| 20 | Полифосфаты (мг/дм3) |  | 0,1 |

Вода, подаваемая  потребителям,	по	основным	показателям	соответствует требованиям санитарных норм.

1.1.6.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Степановского сельсовета водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы маркиЭЦВ.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.6.1.

Таблица 1.1.6.1.

| № п/п п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во и объем резервуаров, м3 | Марка насоса. | Производи-тельность, м3/сут | Напор, м |  | Мощность, кВт |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень водозаборных скважин Степановского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арт. скважина № 2177/1 с. Степановка | 40 м3 | ЭЦВ 6-10-185 | 10м3/ч | 2Атм | 8 |  |
| 2 | Арт. скважина № 287/3 с. Трофимовка | 40м3 | ЭЦВ 6-10-140 | 10м3/ч | 2Атм | 6,3 |  |

1.1.7.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

## Суммарная протяженность водопроводных сетей вСтепановскомсельсоветеводнотрубном исчислении  составляет 15079 м, из них 70% требуют ремонта или замены.

## Журнал аварийных ситуаций вСтепановском сельсовете,ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

## В Степановском сельсоветена сетях водоснабжения планово ведётся работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.

Таблица 1.1.7.1.

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Факт 2019 года | Факт 2020 года | План 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Число водопроводов | ед | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Суммарная протяженность сети | км | 15,079 | 15,079 | 15,079 |
|  | в т.ч нуждающаяся в замене | км |  |  |  |
| 3 | Износ сетей | % | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % |  |  |  |
| 5 | Показатели эффективности использования ресурсов (потери воды) | м3/км |  |  |  |

1.1.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

отражающее технологические особенности указанной системы.

Услуги по горячему водоснабжению не оказываются.

В системе водоснабжения Степановского сельсовета можно выделить следующие технические и технологические проблемы:

- Износ большей части участков водопроводной  сети и регуляторов давления составляет 70%.Так на сегодняшний день в системе водоснабжения Степановского сельсовета необходимо осуществить капитальный ремонт водопроводных сетей с обустройством водопроводных колодцев.

1.1.9.Перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Степановский сельсовет. Сети водоснабжения Степановского сельсовета переданы в хозяйственное ведение и эксплуатируются коммунальной организацией ООО «УК «Степановское ЖКХ».

Рис.1.1.9.1.Схема водоснабжения c.Степановка.

Рис.1.1.9.2. Схема водоснабженияс.Трофимовка.

1.2.	Направление развития централизованных систем водоснабжения  Степановского сельсовета.

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года, предполагает:

-   Проведение работ по замене устаревшего оборудования, изношенных водопроводных труб системы водоснабжения Степановского сельсовета.

Данные мероприятия направлены на  предотвращение возникновения аварийных ситуаций, уменьшение потерь при транспортировке воды и как результат обеспечение населения питьевой водой населения в достаточных объемах. Так же позволят уменьшить затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения.

- Модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения.

Данные мероприятия направлены на нормализацию давления в водопроводной сети и как результат бесперебойное обеспечение населения питьевой водой. Результатом  реализации данных программ станетповышение  качества водоснабжения населения, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей нормативным требованиям действующего законодательства

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2031 года Степановского сельсовета области к централизованным системам водоснабжения. Динамика роста численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 1.2.1.На 1 января 2020г. кол-во численности постоянногонаселения составляло 1415человек.

Таблица 1.2.1

| Населенные пункты | Количество населения,чел. 2021 г. | Планируемое количество населения, чел 2031 г. |
| --- | --- | --- |
| Степановский сельсовет | 1415 | 1190 |

Динамика  роста  численности   населения  в  населенных  пунктах  получена исходя из  данных статистики. В последние годы численность населения Степановского сельсовета характеризуется отрицательной динамикой, которая составила в среднем - 1,54 % в год. К 2031 году численность населения в Степановском сельсоветеснизится до 1190 человек. Прогнозируемые демографические изменения, связаны с наблюдаемыми демографическими процессами. Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.При значительном увеличении роста населения, необходимо    выполнить:

-увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.

1.3.1.Общий водный баланс подачи и реализация воды муниципального образования.

Степановский сельсовет входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети  которой  эксплуатируются коммунальной организацией ООО «УК «Степановское ЖКХ».  Сети водоснабжения находятся в собственности Степановского сельсовета.Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.3.1.1.-1.3.2.

Таблица 1.3.1.1.

| Потребители | 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Забор, м3 | Реализация, м3 |
| Арт. скважина № 2177/1 с. Степановка |  |  |
| Поднято воды из скважин всего | 37160 |  |
| Отпущено воды, всего |  | 36417 |
| Уровень потерь к объему отпуска воды, % |  | 10 |

Таблица 1.3.1.2.

| Потребители | 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Забор, м3 | Реализация, м3 |
| Арт. скважина № 287/3 с. Трофимовка |  |  |
| Поднято воды из скважин всего | 6129 |  |
| Отпущено воды, всего |  | 6080 |
| Уровень потерь к объему отпуска воды, % |  | 0,8 |

1.3.2.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой)

Структура территориального баланса подачи воды в2018.г- 2019г. и2020г.Степановского сельсовета представлена в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2.

| № зоны | Расположениескважины | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в год, м3/год | в год, м3/год | в год, м3/год |
|  |  | 2018год | 2019год | 2020год |
| 1 | Арт. скважина № 2177/1 с. Степановка | 35600 | 34675 | 36417 |
| 2 | Арт. скважина № 287/3 с. Трофимовка | 5300 | 5600 | 6080 |

1.3.3.Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3.

| Реализовано потребителям | Наименование расхода | Единица измерения | Кол-во | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годовое м3/год | Сред. сут. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Скважина №2177/1 с. Степановка |  |  |  |  |  |
| Население | х/питьев. | м3 | 34925 | 34925 | 95,68 |
| Организации | х/питьев. | м3 | - | - | - |
| Котельные, предприятия | производ. | м3 | - | - | - |
| Бюджетные | х/питьев. | м3 | 2560 | 2560 | 7,01 |
| Скважина №287/3 с. Трофимовка |  |  |  |  |  |
| Население | х/питьев. | м3 | 5660 | 5660 | 15,51 |
| Организации | х/питьев. | м3 | - | - | - |
| Котельные, предприятия | производ. | м3 | - | - | - |
| Бюджетные | х/питьев. | м3 | 93,3 | 93,3 | 0,25 |

## 1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении населением воды представлены в таблице 1.3.4.1

Таблица 1.3.4.1

| Потребители | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забор, м3 | Реализация, м3 | Забор, м3 | Реализация, м3 | Забор, м3 | Реализация, м3 |
| 1. Поднято воды из скважин | 42000 |  | 40175 |  | 43289 |  |
| 2. Объем отпуска воды в сеть |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расход воды на коммунально-бытовые нужды |  | 40900 |  | 39 875 | 43240 |  |
| 4. Отпущено воды, всего |  | 40900 |  | 39 875 | 43240 |  |
| 5. Расход на нужды предприятия |  | - |  | - |  | - |
| 6. Отпущено воды по категориям потребителей: |  | 40900 |  | 39 875 |  | 43240 |
| 6.1 Население |  | 39900 |  | 38875 |  | 42400 |
| 6.2Финансируемые из бюджетов всех уровней |  | 1000 |  | 1000 |  | 840 |
| 7. Уровень потерь к объему отпуска воды, % |  | 3,3 |  | 3,05 |  | 3,0 |

Рис.1.3.4. Реализация воды по группам потребителей.

Таблица 1.3.4.1

| Потребление населением воды | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потреблениеводы. мЗ/сут | 34700 | 33675 | 36400 |

1.3.5.Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Степановского сельсовета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему ) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

Приложение N 1к Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 года N 6( в редакции Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережения  Пензенской области от 18.04.2016 г.N31,от 15.12.2016г.N 118)

Таблица 1.3.5.1.

| N п/п | Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 4,18 | 2,82 | 7,00 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 4,30 | 3,16 | 7,46 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 4,40 | 3,20 | 7,60 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | куб. метр в месяц на человека | 3,02 | 1,63 | 4,65 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | куб. метр в месяц на человека | 3,58 | 2,35 | 5,93 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 6,57 | - | 6,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 6,63 | - | 6,63 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 6,67 | - | 6,67 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа |  | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | - | 6,36 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | куб. метр в месяц на человека | 6,35 | - | 6,35 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | куб. метр в месяц на человека | 3,35 | - | 3,35 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками |  | куб. метр в месяц на человека | 2,05 | - | 2,05 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами |  | куб. метр в месяц на человека | 6,06 | - | - |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | - | - |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой |  | м3 в мес.начел. | 1,22 | - | - |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  | куб. метр в месяц на человека | 2,80 | 1,69 | 4,49 |

Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Приложение N 1к Приказу Управления по регулированиютарифов и энергосбережениюПензенской области от 19 мая 2017 г. N 31

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 28.09.2018 N 70)

Таблица 1.3.5.2

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
|  |  |  | 3 | 0,033 | 0,033 | 0,066 |
|  |  |  | 4 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
|  |  |  | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
|  |  |  | 6 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  |  | 7 | - | - | - |
|  |  |  | 8 | - | - | - |
|  |  |  | 9 | 0,027 | 0,027 | 0,054 |
|  |  |  | 10 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
|  |  |  | 11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  |  |  | 12 | 0,023 | 0,023 | 0,046 |
|  |  |  | 13 | - | - | - |
|  |  |  | 14 | 0,021 | 0,021 | 0,042 |
|  |  |  | 15 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  |  |  | 16 | 0,012 | 0,012 | 0,024 |
|  |  |  | более 16 | 0,012 | 0,012 | 0,024 |
|  |  |  | Переменная, от 5 этажей и выше | 0,019 | 0,019 | 0,038 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2 | 0,037 | - | 0,037 |
|  |  |  | 3 | 0,03 | - | 0,03 |
|  |  |  | 4 | 0,048 | - | 0,048 |
|  |  |  | 5 | 0,034 | - | 0,034 |
|  |  |  | 6 | 0,054 | - | 0,054 |
|  |  |  | 7 | 0,013 | - | 0,013 |
|  |  |  | 8 | - | - | - |
|  |  |  | 9 | 0,018 | - | 0,018 |
|  |  |  | 10 | 0,011 | - | 0,011 |
|  |  |  | 11 | - | - | - |
|  |  |  | 12 | - | - | - |
|  |  |  | 13 | - | - | - |
|  |  |  | 14 | - | - | - |
|  |  |  | 15 | - | - | - |
|  |  |  | 16 | 0,028 | - | 0,028 |
|  |  |  | более 16 | 0,011 | - | 0,011 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | 0,05 | - | 0,05 |
|  |  |  | 2 | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  |  | 3 | 0,036 | - | 0,036 |
|  |  |  | 4 | 0,062 | - | 0,062 |
|  |  |  | 5 | 0,02 | - | 0,02 |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2 | 0,04 | - | - |
|  |  |  | 3 | 0,027 | - | - |
|  |  |  | 4 | - | - | - |
|  |  |  | 5 | 0,04 | - | - |
| 5 | Многоквартирные дома, построенные по типу общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2 | - | - | - |
|  |  |  | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
|  |  |  | 4 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
|  |  |  | 5 | 0,027 | 0,027 | 0,054 |
|  |  |  | 6 | - | - | - |
|  |  |  | 7 | - | - | - |
|  |  |  | 8 | - | - | - |
|  |  |  | 9 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением от индивидуального теплового пункта | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2 | - | - | - |
|  |  |  | 3 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
|  |  |  | 4 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  |  | 5 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  |  | 6 | - | - | - |
|  |  |  | 7 | - | - | - |
|  |  |  | 8 | - | - | - |
|  |  |  | 9 | 0,019 | 0,019 | 0,038 |
|  |  |  | 10 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
|  |  |  | 11 | 0,019 | 0,019 | 0,038 |
|  |  |  | 12 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
|  |  |  | 13 | 0,008 | 0,008 | 0,016 |
|  |  |  | 14 | 0,012 | 0,012 | 0,024 |
|  |  |  | 15 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
|  |  |  | 16 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  |  |  | более 16 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |
|  |  |  | Переменная, от 5 этажей и выше | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 7 | Многоквартирные дома, построенные по типу общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения. | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2 | 0,018 | - | 0,018 |
|  |  |  | 3 | - | - | - |
|  |  |  | 4 | - | - | - |
|  |  |  | 5 | - | - | - |

Расходы  воды  на  наружное  пожаротушение  в  населенных  пунктах  сельского поселения   принимаются	в   соответствии	сСП31.13330.2012СНиП	2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом.

1.3.6.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в Степановском сельсоветеу 70 %  абонентов установлены приборы учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.7.Прогнозный баланс потребления воды на  период 2021-2031 г. с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

## Существующий и перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 1.3.7.1-1.3.7.2

Существующий  расход воды питьевого качества в Степановском сельсовете2021г.

Таблица 1.3.7.1

| . | Наименование | Население тыс.чел. | Максимальная норма водопотребления л/сут | Расходы воды, тыс.куб. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Степановский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 |  | 1,415 | 160 | 0,226 | 0,294 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,415 | 50 | 0,071 | 0,09 |
| 4 | Итого |  |  | 0,317 | 0,414 |
| Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами. |  |  |  |  |  |

## В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

## 160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека;

## Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## Максимальный суточный расход определен согласно СП:

## Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

## где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

## Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

## Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности.

## Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Прогнозные расходы воды питьевого качества вСтепановском сельсоветерасчетный срок   2031г

Таблица 1.3.7.2

| № п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Максимальная норма водопотребления л/сут | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | село | 1,190 | 160 | 0,190 | 0,247 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,190 | 50 | 0,060 | 0,08 |
| 4 | Итого |  |  | 0,27 | 0,347 |

Среднесуточное прогнозное водопотребление расчетный срок   2031г

- 0,270 тыс. м3/сут * 365=98,55 тыс. м3/год

Нормы водопотребления не являются постоянными величинами, которые были назначены однажды. Имеется тенденция к их росту из-за:

улучшения степени благоустройства жилищ. Например, покупка населением автоматических стиральных и посудомоечных машин, оборудование домов электрическими водонагревателями, износа как физического, так и морального санитарно- технических приборов. Здесь имеется виду износ прокладок в водоразборных приборах, которые приводят к протеканию кранов и смывных бачков, повышения напора в водопроводных сетях.

Такая картина наблюдается повсеместно из-за того, что происходит зарастание труб продуктами коррозии и для пропуска требуемых расходов необходимо устанавливать насосы с большим напором.

По данным НИИ КВОВ АКХ повышение напора на 10 м водного столба увеличивает расход воды через водоразборные приборы на 6,5% и у отдельных потребителей расход воды может увеличиваться в 2-2,5 раза, по сравнению с нормативным.

Есть еще целый ряд причин, которые носят местный характер. Например, развитие частного предпринимательства, рост количества скота или птицы в частном жилом секторе без подачи сведений в абонентский отдел водоканала и т.д.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

## Централизованная система горячего водоснабжения в Степановском сельсовете отсутствует.Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9.Описание территориальной структуры потребления воды

На данный момент Степановский сельсовет входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатируются коммунальной организацией ООО «УК «Степановское ЖКХ».

1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В таблице 1.3.2. представлены потери воды, существующие и планируемые на расчётныйпериод до 2031г.

Таблица 1.3.10.

|  | ## 2021 |  | ## 2025-2031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери | ## Годовые тыс.м3/сут | ## Суточные тыс.м3/сут | ## Годовые тыс.м3/сут | ## Суточные тыс.м3/сут |
| ## Питьевая вода | 1,272 | 0,003 | 0,985 | 0,002 |

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а

именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенныхсетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки иводоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотныхпреобразователей, а также мероприятий по  энергосбережению, позволитснизить потери до 1,5 % от  планируемого потребления поданной в сеть воды на период действия схемы.Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

1.3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс

реализации воды по группам абонентов)

Прогнозные расходы воды питьевого качества в Степановском сельсовете  расчетный срок   2031гв таблице 1.3.11.1.

Таблица 1.3.11.1.

| № п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Максимальная норма водопотребления л/сут | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок действия схемы |  |  |  |  |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Степановский сельсовет | 1,190 | 160 | 0,190 | 0,247 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,190 | 50 | 0,060 | 0,08 |
| 4 | Итого |  |  | 0,27 | 0,347 |

Таблица 1. 3.11.3.

| Показания | 2025г. |  |  | 2031г. |  |  | Треб, мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс.м3/год | Реализациятыс. м3/год | Потеритыс. м3/год | Подачатыс. м3/год | Реализациятыс.м3/год | Потеритыс.м3/год | Водозабор тыс.м3/год | Очистныетыс.м3/год |
| Степановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая вода | 43,289 | 42,400 | 1,272 | 100,00 | 98,55 | 0,98 | 100 | 100 |
| Горячая вода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | - | - | - | - | - | - | - | - |

Согласно таблице 1.3.13.2. требуемая мощность водозабора и очистных сооружений должна быть не менее 100,0 тыс. м3 в год  и  соответственно  не  менее  274,0м3  в сутки .

1.3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

## Функции гарантирующей организации выполняет организацияООО «УК «Степановское ЖКХ».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## Мероприятия на первую очередь- 2021-2025 г.:

▪ реконструкция существующих водопроводных сетей и артезианских скважин на территории района.;

Мероприятия на расчетный срок:

- модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения

▪  учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, рекомендуется замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды,  а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение;

▪  оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления.

1.4.1.Технические обоснования основных мероприятий.

Проект  реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов Степановского сельсоветаобласти необходим:

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения;

-для обеспечения надежного централизованного водоснабжения для всех потребителей муниципального образования;

Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходима:

-	в связи с высокой степенью износа отдельных участков существующихводопроводных сетей;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

-увеличения надёжности систем водоснабжения.

-для снижения повторного загрязнения питьевой воды в системе центрального водоснабжения.

Строительство станции очистки воды необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в соответствии со всеми санитарными нормами и правилами.

- для снижения риска распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения-необходима дляобеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент на системах водоснабжения в муниципальном образованииСтепановского сельсовета осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

1.Реконструкция системы водоснабжения Степановского сельсовета (1-й этап)

2. Замена изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые во всех заселенных пунктахдляобеспечениябесперебойнымводоснабжениемвсехпотребителей;

## 3. Оборудование жилых домов и объектов приборами регулирования, учета и контроля водоснабжения.

1.4.3.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем

Вс. Степановкаотсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления( режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение).

Автоматика  установлена  в с. Трофимовка.

1.4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент вСтепановском сельсоветеприборы учета воды имеются у 70% потребителей. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется строительство новых водопроводных сетей для перевода населения Степановского сельсовета на централизованное водоснабжение.

1.5.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для

экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через

регулирующий резервуар- песколовку поступает в отстойник оборотных

вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок -  в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть.

Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

1.6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В  современных	рыночных	условиях,	в	которых	работает	инвестиционно-строительный	комплекс,	произошли	коренные	изменения	вподходах	к нормированию  тех  или  иных  видов  затрат,  изменилась  экономическая  основа  в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению   стоимости  строительства,   изменчивость  цен  и  их  разнообразие  не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение  параметров  строительства  на  основании  изучения  местных  условий  и конкретных  специфических  функций строящегося  объекта.  Стоимость  разработки проектной	документацииобъектов	капитального	строительства	определенана основании  «Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства» (Коммунальныеинженерныезданияисооружения.Объектыводоснабженияиканализации).

Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951 -ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ.

Определение  стоимости  на  разных  этапах  проектирования  должно  осуществляться различными  методиками.  На  предпроектной  стадии  при

обосновании  инвестиций делается предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям, при отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости проектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительстванеобходимоуточнение стоимости	путемсоставленияпроектно- сметнойдокументации.Стоимость	устанавливается	накаждой	стадии проектирования,в связи,с чем обеспечивается	поэтапная	еедетализацияи уточнение.  Таким  образом,  базовые  цены  устанавливаются  с  целью  последующего формирования	договорных	цен на разработку проектной документации	и  строительства.

1.7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Водоснабжение населенных пунктов Степановского сельсовета осуществляется от артезианских скважин.

По результатам лабораторных анализов вСтепановском сельсоветевода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям санитарных норм по содержанию железа и минеральных веществ, а также по уровню жесткости и окисляемости.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций ООО «УК «Степановское ЖКХ»  ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельныхизношенных участков сети водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же и для снижения потерь.

1.7.3  Показатели качества обслуживания абонентов.

ООО «УК «Степановское ЖКХ»  своевременно отвечает на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации  некоторые участки  водопроводных  сетей  в Степановском сельсоветесильно износились и требуют ремонта,

реконструкции и замены. Участились  разрушения  стальных  труб.  Запорная  арматура  распределения  воды  в некоторых смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла изстроя. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка  измерительных  приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы н их эффективности -  улучшение качества воды

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин и сетей;

Учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, рекомендуется замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды,  а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение;   оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления.

1.7.6	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В  Степановском сельсовете	 отсутствуют бесхозяйные  объекты централизованного водоснабжения.

Глава 2. Схема водоотведения Степановского сельсовета

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Степановского сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны.

По данным статистики в Степановском сельсовете оборудовано канализацией 30 % населения только с.Степановка.

На данный момент в с.Степановка действует система централизованного водоотведения, состоящая из  хозяйственно-бытовой,включающей прием, транспортировку и механическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Эксплуатацию сетей и объектов системы хозяйственно-бытового водоотведения осуществляет ООО «УК «Степановское ЖКХ». Отведение сточных вод абонентов производится по системе самотечных коллекторов.  Конечной точкой транспортировки сточных вод являются ОСК с механической очисткой  сточных вод

Часть объектов капитального строительства на территории с.Степановка не подключены к системе централизованного водоотведения – это преимущественно  зоны индивидуальной жилой застройки. Остальной жилой фонд, объекты  социальной сферы, общественные здания населенных  пунктов  имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Проблема системы водоотведения с. Степановка заключается в том, что стоки не проходят биологическую ступень очистки. Отстоявшись и пройдя механическую очистку, стоки сбрасываются в водоем

Отсутствие централизованного водоотведения у большинства жителей создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов.

2.1.2  Результат технического обследования централизованной системы водоотведения.

Основной целью технического обследования централизованной системы водоотведения обследования является получение адекватной информации о техническом и технологическом состоянии системы  водоснабжения и водоотведения и необходимых мероприятиях по ее совершенствованию. В частности, необходимо определить срок службы объектов обследования, их износ, технологическую и энергетическую эффективность, возможный срок дальнейшей службы и целесообразность  дальнейшего использования в условиях сложившейся технологии и состояния оборудования.

Централизованным водоотведением охвачена небольшая часть (30% населения).Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги.  Можно сказать, что в целом данная система отвода не работает: многие участки не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления проезжей части

2.1.3  Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В настоящее время очистные сооружения в Степановском сельсовете есть, имеется механическая ступень очистки сточных вод.Существующий метод переработки сточных вод приводят к образованию значительного

количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%.Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем устройства площадки компостирования с прозрачным перекрытием тепличного типа. В связи с тем, что процесс эффективен лишь при определенной влажности осадков, целесообразно компостированию подвергать осадки, механически обезвоженные или подсушенные на иловых площадках.Компостирование позволит использовать весь объем образующегося осадкадля приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения.

## 2.1.4  Состояние и функционирование канализационных сетей.

В Степановском сельсовете централизованная система водоотведения имеется только в с. Степановка, имеет большой процент износа (100 %).  Система водоотведения состоит из самотечного коллектора и механической ступени очистки  сточных вод.

## 2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Система водоотведения в муниципальном образованииСтепановском сельсовете на сегодняшний день развита слабо  и не отвечает современным требованиям благоустройства, требуется дальнейшее её развитие, строительство новых очистных сооружений и насосных станций, на территории частных домовладений предусмотреть строительство выгребов- накопителей с последующим вывозом в места ,определенные Роспотребнадзором.

2.1.6  Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо

значительного количества минеральных и органических веществ содержат

множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетичный вид и ограничивается возможность их использования для купания.

2.1.7 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

На территории Степановского сельсовета 70 %жилого фонда  не охвачены централизованным водоотведением.

2.1.8  Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной канализации у большинства населения сельского поселения (только 30% потребителей снабжены централизованным водоотведением);

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2	Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Существующий баланс водоотведения в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. измерения | 2017 г | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем стоков | тыс.м3/сут | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 2 | от населения | тыс.м3/сут | 15,3 | 15,3 | 15,3 |

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

Натерритории Степановского сельсовета отсутствуют ливневые канализации.

2.2.3  Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

На территории Степановского сельсовета отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.2.4.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме  централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основание СНиП 2.0403-85.

2.3.	Прогноз объема сточных вод.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Планируемое  расчетное  среднесуточное  водоотведение  на территории Степановского сельсовета, при обеспечении его в полном объеме местной системой канализирования, принимается равным водопотреблению на основании СНиП2.0403-85.Предусматривается децентрализованная система очистки сточных вод.

2.3.2  Структура централизованной системы водоотведения.

В Степановскомсельсоветецентрализованная система водоотведения имеется.Имеются 2000 м сетей канализации, которые находятся на оперативном управлении в ООО «УК «Степановское ЖКХ».

Износ сетей и оборудования составляет около 100%.

2.3.3   Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.  Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Степановского сельсовета при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403- 85.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется существующая система канализации.

2.3.4  Анализ режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

На данный  момент вся система канализации  в Степановском сельсоветеимеет физический износ 100 %.

Рис.2.3.Схема водоотведения с.Степановка.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов вСтепановском сельсоветесистемой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Для этого необходимо строительство канализации в сельских населенных пунктах,где она отсутствует.Строительство централизованной системы водоотведения предусматривает реконструкцию и строительство  насосных станций и очистных сооружений.На территории частных домовладений, где отсутствует  возможность строительства канализации, предусмотреть строительство выгребов- накопителей с последующим вывозом в места,определенные Роспотребнадзором

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

ВСтепановском сельсоветеСхемой рекомендуется:

- реконструкция существующих канализационных сетей.

-строительство выгребов- накопителей,где отсутствует   возможность строительства канализации

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1.Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям

2. Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного (воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

3.Строительство	канализационныхнасосныхстанцийнеобходимо	для обеспечения	своевременной	иэффективнойоткачкисточныхводиз канализационных сетей на очистные сооружения.

4.Обеспечение   населения    Степановского сельсоветаустройством индивидуальных заводских септиков

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых квыводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

Строительство	централизованнойсистемыводоотведенияпредусматривает строительство КНС.

2.4.5. Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Степановском сельсоветеотсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конецрасчетного  периода  планируется  организовать  в  муниципальном образовании аварийную  и диспетчерскую службы.

2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 160-250 мм.

ВСтепановском сельсоветенеобходимо	отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений.

Строительство для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа  является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации.

Основные нормативные требования к размеру охранных зон    прописаны    в    следующих    нормативных    документах    СП 36.13330.2012

Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2) и СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85.В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения вСтепановском сельсовете.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров - от уреза воды рек, 100 метров - от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию:

10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров -  если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.     Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок планируется расширить границы централизованного водоотведения вСтепановском сельсовете.

На территории необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и

болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетичный вид и ограничивается возможность их использования для купания.

Проектом схемы водоотведения предлагается следующее:

-организация регулярногогидромониторинга поверхностных водных объектов в Степановском сельсовете.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок

предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Основные решения по обеспечению объектов вСтепановском сельсоветесистемами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или

недостаточно очищенных сточных вод.  Устройство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах вСтепановском сельсоветепредусматривает установку выгребов и септиков полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Степановском сельсовете.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 96%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

высокая степень очистки сточных вод - 98%; безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала -дегельминтизация.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

Износ канализационных сетей объектов вСтепановском сельсоветесоставляет 100 %. Канализационные сети, нуждающиеся в замене составляют2000п.м.

В строительство систем водоотведения необходимы	капитальные вложения,для:

- улучшения экологической ситуации в Степановском сельсовете;

- снижения  опасности  возникновения  и распространения  заболеваний,  вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечения надежности систем водоотведения;

- создания комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7.Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для	надежного и бесперебойного водоотведения  требуется строительство новой и реконструкция уже существующей системы канализации в Степановском сельсовете,установка выгребов и септиков полной заводской готовности и утилизация сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований водоотведение всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений . В первую очередь централизованной канализацией

рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Степановском сельсоветеимеется только у 30%  населения.

Для качественного обслуживания абонентов,  необходимо организовать:

-качественную	диспетчерскуюслужбу,длякруглосуточногообращения абонентов;

-  аварийную  службу,  для  круглосуточного  выезда,  для  устранения  аварий  на водопроводных  сетях;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.

ВСтепановском сельсовете, необходимо строительство новых очистных сооружений и реконструкция старых.Для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении Степановского сельсоветаотсутствует. Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4.Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

2.7.5  Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.