# АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 июня  2025года № 57

Об актуализации схемы теплоснабжения  Вазерского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12. 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», администрация Вазерского  сельсовета постановляет:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Вазерский  сельсовет Бессоновского района Пензенской области, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

- постановление  администрации  Вазерского сельсовета от 30.05.2024 №28 «Об актуализации схемы теплоснабжения Вазерского  сельсовета Бессоновского района Пензенской области до 2030 годов»»;

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации  Вазерского  сельсовета.

Глава администрации                                                                                       Н.Ю.Комарова

Утверждена постановлением главы Администрации

Вазерского сельсовета

от       04. 06.2025   №57

Схема теплоснабжения схему теплоснабжения муниципального образования Вазерский  сельсовет Бессоновского района Пензенской области

СОДЕРЖАНИЕ

Введение .................................................................................................................................

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Вазерского сельсовета

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. .....................................................

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя............................................................

Раздел	4.	Предложение	по	строительству,	реконструкции	и	техническому перевооружению источников тепловой энергии. ..............................................................

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей. ...............

Раздел 6. Перспективные топливные балансы. .................................................................

Раздел	7.	Инвестиции	в	строительство,	реконструкцию	и	техническое перевооружение. ....................................................................................................................

Раздел	8.	Решение	об	определении	единой	теплоснабжающей	организации (организаций). ........................................................................................................................

Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками тепловой энергии....................................................................................................................................

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям......................................................

Раздел	11.	«Существующее	положение	в	сфере	производства,	передачи	и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» ...........................................

Раздел	12.	«Существующие	и	перспективные	балансы	тепловой	мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»........................................................

Раздел 13. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения» ......................

Раздел 14. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Раздел 15. «Перспективные топливные балансы» ...........................................................

Раздел 16.«Оценка надежности теплоснабжения»...........................................................

Раздел 17. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения...........................

Раздел 18. Ценовые (тарифные) последствия ...................................................................

Введение

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития с.Вазерки, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.

Данные по приросту жилого фонда и соцкультбыта по годам в первые два года, представлены ниже в таблице.

Таблица 1.1.

| Параметр |  |  | Строитель- ство новых объектов жилого фон- да, объектов соцкульт- быта, м2 | Нагрузка на отопление, приходяща- яся на стро- ящиеся зда- ния, Гкал/час | Годовая нагрузка, приходяща- яся на си- стему отоп- ления стро- ящихся зда- ний, Гкал/год | Снос вет- хого и аварий- ного жи- лищного фонда, м2 | Нагрузка на отопление, приходяща- яся на сно- симые зда- ния, Гкал/час | Годовая нагрузка, приходяща- яся на си- стему отоп- ления сно- симых зда- ний, Гкал/год | Прирост (сниже- ние) нагрузки на си- стему отопле- ния Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная автономная котельная 3Мвт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | I | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Модульная автономная котельная 3 Мвт с. Вазерки

Таблица 2.1.

| № п/п | Параметр | 2020 -2030 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность Гкал/час | 2,58 |
| 2 | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0.86 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 2,58 |
| 4 | Тепловая мощность, потребляемая котельной на собственные нужды, Гкал/час | 0,12 |
| 5 | Тепловые потери в сетях, Гкал/час | 0,30 |
| 6 | Расчетная подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час | 1,772 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":

- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по

фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование источника | Объем воды в системе, 2020-2030, м3 | Подпитка, 2020-2030, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная газовая котельная МК-3,0 c.Вазерки | 195 | 1,46 |

Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Проведение  мероприятий по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, не планируется

Раздел 5. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Основным топливом для модульной котельной будет оставаться природный горючий газ. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование котельной | Потребление топлива 2024, тыс.м3 | Потребление топлива 2025, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная газовая котельная МК-3,0 c.Вазерки | 187,408 | 216,269 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на 2025-2026  год не планируется.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

На основании постановления администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 30.05.2024№29 « Об определении гарантирующей организации для централизованной системы теплоснабжения с.  Вазерки», в качестве единой теплоснабжающей организации на территории села Вазерки  является МЭУ Бессоновского района (ИНН 5809026690, адрес местонахождения: 442780, Пензенская область, Бессоновский  район, с. Бессоновка, ул. Армейская, д.41).

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

МЭУ Бессоновского района Пензенской  области    отвечает необходимым требованиям организаций претендующей на статус единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой энергии между источниками тепловой энергии.

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствует и в перспективе не предусмотрена.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей в селе Вазерки не выявлено. Все сети находятся в собственности.

Раздел 11.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

11.1. Функциональная структура теплоснабжения.

Функциональная структура теплоснабжения с. Вазерки выглядит следующим образом:

МЭУ  Бессоновского  района

Модульная газовая котельная МК-3,0 с. Вазерки

Потребители тепловой энергии

Рис.1 Функциональная структура Источники тепловой энергии.

    - Структура основного оборудования

Источниками тепловой энергии на территории с. Вазерки являются модульная газовая  котельная МК-3,0  c.Вазерки

Структура основного оборудования, установленного на котельных, с. Вазерки представлена в таблице 11.2.1.

Таблица11.2.1.

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Год установ- ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. . | Модульная газовая котельная МК-3,0 c.Вазерки | водогрейный | LAVART 1000R | 0.86 | 2023 |
|  |  | водогрейный | LAVART 1000R | 0.86 | 2023 |
|  |  | водогрейный | LAVART 1000R | 0.86 | 2023 |
|  | Итого |  |  | 2,58 |  |

Котельная работает на природном газе.

Основные виды теплопотребления – отопление.

Система теплоснабжения закрытая.

    - Описание источников тепловой энергии.

Модульная газовая  котельная  МК-3,0  c.Вазерки

Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта с. Вазерки. Котельная была смонтирована в 2023 году. Количество котлов - 3. Общая установленная мощность: 3 котла х 0.86 Гкал/час = 2.58 Гкал/час. В самый холодный период работает 2 котла. Размер котельной 9,8 м х 24,7м. Потери в тепловых сетях составляют  0,124  Гкал/час. Расход на отопление - 1,5 Гкал/час. Расхода на собственные нужды нет. Присоединенной нагрузки нет.

Водоснабжение газовой котельной предусмотрено:

- Основное - от предусмотренной согласно проектной документации водяной емкости по тупиковой водопроводной сети;

- Резервное – от многоквартирного дома № 1  с. Вазерки.

Исходная вода поступает в котельную для обеспечения теплоснабжения потребителей. Аварийный запас воды для котельной согласно проекта предусмотрен в виде емкости объемом 1,5 куб.м.. Исходная питьевая вода умягчается с помощью системы химводоподготовки. В подпиточную воду добавляется реагент в автоматическом режиме.

Учет потребления энергоресурсов ведется с помощью счетчиков. В котельной установлены три счетчика.

Перечень приборов учета, установленных в котельной, представлен в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2.

| Тип прибора марка | Класс точности | Серийный номер |
| --- | --- | --- |
| Счетчик электрической энергии |  |  |
| Энергомера ЦЭ6803В 147 Р31 | 1 | 011075183480658 |
| Счетчик природного горючего газа |  |  |
| Термотроник |  | 22-186713 |
| Счетчик воды |  |  |
| СВКМ-32Г |  | 2600008-31 |

  - Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов.

Система теплоснабжения от модульной  котельной двухтрубная, закрытая.

В настоящее время 100% сетей централизованного тепловодоснабжения выполнены из стального трубопровода, покрытого теплоизоляцией из минеральной ваты и парогидроизоляционной пленки.  Прокладка теплосети выполнена надземным способом на опорных металлических и бетонных конструкциях.

Система тепловых сетей гидравлически отрегулирована согласно разработанного Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства отчета оптимизации тепловых и гидравлических режимов водяной тепловой сети села Вазерки.

Температурный график работы тепловых сетей представлен в таблице 11.3.1. и на рисунке 1.

Таблица 11.3.1.

| Текущая температура наружнего воздуха оС | Температура воды на выходе из котла оС | Расчетная температура в обратном трубо-проводе оС |
| --- | --- | --- |
| +8 | 39,3 | 33,9 |
| +7 | 41,0 | 35,2 |
| +6 | 42,8 | 36,4 |
| +5 | 44,5 | 37,6 |
| +4 | 46,1 | 38,7 |
| +3 | 47,8 | 39,8 |
| +2 | 49,4 | 40,9 |
| +1 | 51,1 | 42,0 |
| 0 | 52,7 | 43,1 |
| -1 | 54,3 | 44,1 |
| -2 | 55,8 | 45,2 |
| -3 | 57,4 | 46,2 |
| -4 | 58,9 | 47,3 |
| -5 | 60,5 | 48,3 |
| -6 | 62,0 | 49,3 |
| -7 | 63,5 | 50,3 |
| -8 | 65,1 | 51,2 |
| -9 | 66,6 | 52,2 |
| -10 | 68,1 | 53,2 |
| -11 | 69,6 | 54,1 |
| -12 | 71,1 | 55,0 |
| -13 | 72,7 | 56,0 |
| -14 | 74,2 | 56,9 |
| -15 | 75,7 | 57,8 |
| -16 | 77,7 | 58,7 |
| -17 | 78,4 | 59,6 |
| -18 | 79,8 | 60,5 |
| -19 | 81,1 | 61,4 |
| -20 | 82,5 | 62,3 |
| -21 | 83,9 | 63,2 |
| -22 | 85,3 | 64,0 |
| -23 | 86,7 | 64,9 |
| -24 | 88,1 | 65,7 |
| -25 | 89,5 | 66,6 |
| -26 | 90,9 | 67,4 |
| -27 | 92,2 | 68,3 |
| -28 | 93,6 | 69,1 |
| -29 | 95,0 | 70,0 |

  - Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей.

Тепловые нагрузки сведены в таблицу 11.5.1.

Таблица11.5.1.

| № п/п | Наименование котельной | Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребление на собствен- ные нужды | Подключенная нагрузка на отопление | Потери в теп- ловых сетях | Суммарное теплопотребление |
| 1. | Модульная ав- тономная ко- тельная 3Мвт | 0,12 | 1,772 | 0,3 | 2,192 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии с. Вазерки представлены в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1.

| № п/ п | Наименова- ние котель- ной | Установлен- ная мощность, Гкал/ч | Располагае- мая мощ- ность, Гкал/ч | Подключен- ная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепло- вых се- тях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефи- цит (-) тепловой мощно- сти, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная автономная котельная 3 Мвт | 2,58 | 2,58 | 1,772 | 0,3 | +0,8 |

Дефициты тепловой мощности на котельной с. Вазерки отсутствуют.

  - Балансы теплоносителя.

Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":

    - расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.

    - объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети представлены в таблице 11.7.1.

Таблица 11.7.1.

| № п/п | Наименование источника | Объем воды, м3 в час | Подпитка, м3 в час | Аварийная под- питка, м3 в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная авто- номная котельная 3 Мвт | 195 | 1,46 | 2,0 |

11.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Основным видом топлива на котельных является природный горючий газ. Топливные балансы представлены в таблице 11.8.1.

Таблица 11.8.1.

| № п/п | Наименование котельной | Расход топлива за 2024 год, тыс.м3 | Расход топлива за 2023 год, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная автономная ко- тельная 3 Мвт | 187,408 | 0 |

  - Надежность теплоснабжения.

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций.

Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

- Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

- Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановок (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы со- гласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

источника тепловой энергии – Рит = 0,97; тепловых сетей – Ртс = 0,90;

потребителя теплоты – Рпт = 0,99; СЦТ – Рсцт = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

- допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

  - предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

  - достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

  - необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях).

Отчёт об оценке критериев надежности в отопительный период 2025-2026г.г. (согласно приказу №69 от 01.06.2025г. МЭУ Бессоновского района )

В соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.12 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 при проведении анализа и оценки надежности системы теплоснабжения Вазерского сельсовета перед началом отопительного периода 2025/2026 года установлено, что по состоянию на 01 июня 2025 года оценка надежности источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплоснабжения определяется как:

Источник тепловой энергии – надежный

Тепловые сети – надежные

Система теплоснабжения – надежная

Оценка проведена по следующим системам теплоснабжения:

- Котельная ж/домов, с.Вазерки, ул. Новая, 4А

- Источники тепловой энергии не обеспечены резервным электроснабжением.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии  (Кэ) = 0,6

- Источники тепловой энергии не обеспечены резервным водоснабжением, но котельные обеспечены баками запаса воды, в связи с этим

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии  (Кв) = 1,00

- Источники тепловой энергии не обеспечены резервным топливом.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии  (Кт) = 0,5

- На котельной тепловая нагрузка обеспечена мощностью источника и пропускной способностью тепловой сети.

Показатель соответствия тепловой мощности (Кб) =1,0

- Потребители тепловой энергии не обеспечены резервированием от других котельных, в связи с отсутствием технической возможности из-за большой удалённости источников тепловой энергии.

- При общей протяженности тепловых сетей 1321,7 м.п., количество ветхих сетей - 0 км.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)= 1

- Интенсивность отказов тепловых сетей Иотк тс составляет 0 ( 0 отказов на 1321,7 м.п. сетей), показатель надежности тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк тс) = 1

- Интенсивность отказов (Иоткит) тепловых источников составляет 0, показатель интенсивности отказов (далее отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит) = 0,8

- Величина  относительного недоотпуска тепла (Qнед) составляет 0 % (недоотпуск 0 Гкал при общем отпуске 1349 Гкал)

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) = 1,0

- Фактическая численность оперативного и оперативно-ремонтного персонала соответствует численности по действующим нормативам.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) = 1,0

- Фактическое наличие машин, специальных механизмов и оборудования соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км)=1,0

- Фактическое наличие материально-технических ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.) соответствует определенному по нормативам, по основной номенклатуре.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) = 1,0

- Фактическое наличие передвижных автономных источников электропитания- дизель-генераторных установок (в единицах мощности 50 кВт) к потребности (в единицах мощности 38 кВт) составляет 100%. На балансе МЭУ Бессоновского района 1 единица стационарного дизель-генератора.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) = 1,0

Сводная таблица результатов:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кэ общ | 0,6 |
| Кв общ | 1,0 |
| Кт общ | 0,5 |
| Кб общ | 1,0 |
| Кр общ | 0,2 |
| Кс | 1,0 |
| Котк тс | 1,0 |
| Коткит | 1,0 |
| Кнед | 1,0 |
| Кп | 1,0 |
| Км | 1,0 |
| Ктр | 1,0 |
| Ки | 1,0 |
| Кгот | 1,0 |

ОЦЕНКА

надежности источников тепловой энергии

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кэ общ | 0,6 |
| Кв общ | 1,0 |
| Кт общ | 0,5 |
| Кит | 1,0 |

Так как Кэ общ., Кв общ, Кт общ менее 1, но Ки=1, согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как  НАДЕЖНЫЕ.

ОЦЕНКА надежности тепловых сетей

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кб общ | 1,0 |
| Кр общ | 0,2 |
| Кс | 1,0 |
| Котк тс | 1,0 |

Так как показатели надежности составляют 0,75-0,89  согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310, источники тепловой энергии оцениваются как НАДЕЖНЫЕ.

ОЦЕНКА

надежности систем теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 надежность системы теплоснабжения в целом оценивается  как  НАДЕЖНАЯ.

ОЦЕНКА

готовности организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Кп | 1,0 |
| Км | 1,0 |
| Ктр | 1,0 |
| Ки | 1,0 |
| Кгот | 1,0 |

Согласно "Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности системы теплоснабжения" утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 готовность организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах  теплоснабжения оценивается  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ.

11.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих теплосетевых организаций.

Наименование предприятия: МЭУ Бессоновского района

Основным направлением деятельности организации является производство, передача и распределение тепловой энергии потребителям.

  - Цены (тарифы) на тепловую энергию.

Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 11.11.1.

Таблица 11.11.1.

| Теплоснабжение (отопление) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для населения (без НДС) | руб./Гкал | с 01.25.2019 по 30.06.2025 2 498 руб. 06 коп. с 01.07.2025 по 30.12.2025 2 802 руб. 13 коп. |
| Правоустанавливающий документ |  | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области 24. 04. 2025 № 26-20/ОД; |

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, про- изводится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Раздел 12.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование объкта | Общая площадь, м2. | Максимальная нагрузка, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД 1 | 924,7 | 0,060 |
| 2 | МКД 2 | 939,0 | 0,060 |
| 3 | МКД 3 | 936,2 | 0,064 |
| 4 | МКД 4 | 614,8 | 0,045 |
| 5 | МКД 5 | 3795,7 | 0,139 |
| 6 | МКД 6 | 3414,2 | 0,142 |
| 7 | МКД 7 | 3467,8 | 0,143 |
| 8 | МКД 8 | 3422,1 | 0,142 |
| 9 | МБУ СОШ с. Вазерки | 3298,8 | 0,137 |
| 10 | МБДОУ ДС | 545,6 | 0,040 |
| 11 | Дом культуры | 1976,8 | 0,82 |
| 12 | М/пункт | 124,7 | 0,10 |
| 13 | Администрация | 90,5 | 0,10 |
| 14 | АО " Вазерское" | 247,3 | 0,20 |
| 15 | Связь | 39,7 | 0,10 |
| 16 | Почта Росссии | 41,0 | 0,10 |
| 17 | М-н Новый | 61,5 | 0,10 |

Раздел 13.  Мастер-план развития систем теплоснабжения

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения варианты мастер-плана не определялись. При актуализации Схемы теплоснабжения дополнительных вариантов не рассматривалось.

В качестве сценария развития теплоснабжения принято дальнейшее выполнение мероприятий, предложенных в настоящей Схеме теплоснабжения, для надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов муниципального образования.

Раздел 14.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Согласно приложению №23 СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети":

- расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах теплоснабжения следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления зданий.

- объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

Расходы теплоносителя на подпитку тепловой сети на основные этапы разработки схемы теплоснабжения по каждому из вариантов представлены в таблице 15.1.

Таблица 14.1.

| № п/п | Наименование источника | Объем воды в си- стеме, 2024-2030 | Подпитка, 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная автономная котельная 3 Мвт | 195 | 1,46 |

Раздел 15.  Перспективные топливные балансы

В данное время основным топливом является природный горючий газ.

Таблица 15.1.

| № п/п | Наименование котельной | Потребление топ- лива 2024, тыс.м3 | Потребление топ- лива 2025, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульная автономная ко- тельная 3 Мвт | 187,408 | 216,269 |

Раздел 16.  Оценка надежности теплоснабжения

Безотказность – основной показатель соответствия предлагаемых в проекте технических решений нормативному требованию к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточника и проектировании новых сетей необходимо учитывать нормативные (минимально допустимые) показатели надежности. Вероятность безотказной работы для различных элементов тепловой сети, а также для всей системы представлены в таблице 19.1.

Таблица  16.1.

| Элемент сети | Обозначение | Численное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник тепла | Рит | 0,97 | 3 отказа за 100 лет |
| Тепловые сети | Ртс | 0,90 | 10 отказов за 100 лет |
| Абонент | Ртп | 0,99 | 1 отказ за 100 лет |
| Система централизо- ванного теплоснабже- ния | ртф | 0,86 | 14 отказов за 100 лет |

Раздел 17.  Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Вазерки

При разработке схемы теплоснабжения индикаторы развития систем теплоснабжения села не рассчитывались, поэтому настоящий раздел не содержит результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитываемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 18.  Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты и оценка ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при разработке схемы теплоснабжения не производились.