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Паспорт схемы

Схема водоснабжения и водоотведения  сельсовета Вазерского

 Бессоновского района Пензенской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация  Вазерского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

Местонахождение объекта

Россия, Пензенская область, Бессоновский район, Вазерский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

· Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012)  «О Водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013г;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

Цели схемы
Целями схемы являются:

· развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2031г.

· увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

· повышение качества питьевой воды;

· обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· реконструкция существующих сетей водопровода;
· установка приборов учёта; 
· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе
необходимого диаметра.
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

         Схема будет реализована в период с 2021 по 2031 годы. В    проекте выделяются два этапа на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
  Первый этап - с 2021 по 2025 гг.

- ликвидация аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения;

- модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения;

                 - приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН.

  Второй этап - с 2025 по 2031 гг. 

- строительство новых водозаборов;
- строительство станции водоподготовки на водозаборах;
-  строительство новых разводящих сетей водопровода;
- строительство очистных сооружений канализации;
- строительство ливневых и дренажных систем.

Финансовые ресурсы необходимые для реализации мероприятий схемы
                      Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Вазерского  сельсовета . 

                    Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории Вазерского сельсовета.
5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
Введение
Схема водоснабжения и водоотведения, Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  на период до 2031 года разработана на основании следующих документов:

· Генерального плана  муниципального  образования Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

· Технического задания, утвержденного Главой Администрация  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. 

· В соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

· В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

· В соответствии с требованиями  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

· основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод с учетом различных сценариев развития.  

· зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения, и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

· схемы планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· границы планируемых зон размещения объектов централизованных холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

· перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

·  магистральные сети водоснабжения;

·  водозаборы;

·  водоочистные сооружения;

·  РЧВ;

·  насосные станции;

2) Водоотведение:

· магистральные сети водоотведения;

· канализационные насосные станции;

канализационные очистные сооружения.

·       Бессоновский район расположен в центральной части Пензенской области. Протяженность с севера на юг — 49 км, с запада на восток — 50 км. Бессоновский район является муниципальным образованием, входящим в состав Пензенской области. Административным центром района является с. Бессоновка с численностью населения 9 тыс. человек. Бессоновка расположена в 7 км от областного центра г. Пенза по автомобильной и железнодорожной магистралям.

Бессоновский район расположен в центральной части Пензенской области, в Вадинско-Мокшанской природно-экономической зоне, севернее областного центра.На территории района протекают реки: Сура, Отвель, Шелдоис, Инра, Колоярка, Пензятка, Керенда, Ольшанка. Река Сура разделяет район на две части. На востоке района располагаются крупные массивы лесов на песчаных донных дюнных всхолмлениях и серых лесных почвах. На левобережье — богатые сельскохозяйственные угодья на месте степей.Район граничит с Мокшанским, Лунинским, Городищенским, Пензенским районами. [image: image1.png]



 Рис.1.1.Границы Бессоновского  района  Пензенской    области.

Климат района умеренно континентальный: зима в меру холодная (средняя температура января –11 °C), лето теплое (+20 °C). Весной погода в Бессоновском районе крайне неустойчивая, под влиянием осадков и высоких температур уже в середине апреля заканчивается таяние снега.

  Бессоновский район расположен в лесостепной зоне: восточные земли района покрыты смешанными лесами (26% территории района, преобладающие виды деревьев: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, клен, береза), западная часть представляет собой зону степей с черноземной почвой, где активно развивается сельское хозяйство.

     Реки района относятся к Волжскому бассейну. Это крупнейшая река района Сура и ее притоки Пензятка, Шелдаис, Колоярка, Вядя. На дне р. Суры имеются богатые запасы уникального природного материала – черного дуба.

В Вазерское сельское поселение входит 1 населенный пункт.

	№
	Сельское поселение
	Административный центр
	Население

	1
	Вазерки
	село, административный центр
	2682
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Рис.1.2.Сельсовет Вазерский  Бессоновского района Пензенской области. 

Глава 1. Схема водоснабжения Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
1.1.1.Описание системы и структуры системы водоснабжения.
В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды (скважины). 

Водоснабжение населенных пунктов Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области осуществляется от 6 артезианских скважин. Водозаборные комплексы находятся в не удовлетворительном состоянии. Запасы подземных вод не установлены.

По результатам лабораторных анализов, согласно санитарно- эпидемиологическому заключению Вазерского сельсовета, вода, подаваемая потребителям,  соответствует требованиям санитарных норм.

 Основными водопотребителями являются жители, бюджетные организации и прочие потребители. На данный момент в зарегистрированы  2617   абонентов потребления воды. 

1.1.2. Описание территории города не охваченных централизованными системами водоснабжения.
В настоящее время Вазерский сельсовет имеет централизованную систему водоснабжения. 

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения.
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Вазерский сельсовет, входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, которая эксплуатируются коммунальной организацией  «МУП Жилсервис »  Вазерского сельсовета. Сети водоснабжения находятся в собственности    Вазерского сельсовета. 

1.1.4.Описание состояния существующих источников водоснабжения.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения  Вазерского сельсовета являются 6 артезианских скважин, на них  установлено 6 насосов. Из скважин, с помощью перекачивающих насосов по трубопроводам Ø150мм, Ø100мм, Ø76мм  вода без очистки подается потребителям по трубопроводам Ø150мм- Ø32 мм разводящей сети.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4

	№ п/п
п
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование 

	
	
	Марка насоса
	Год ввода в эксплуат.
	Производи-тельность, м3/сут
	Глубина
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	Перечень водозаборных скважин Вазерского сельсовета

	1.
	Артскважина ПНС 1996 ул.Новая

	ЭЦВ6-10-185
	1978
	0,240
	260
	28х29х29х28,5

	2.
	Артскважина ПНС 1998 ул.Новая

	ЭЦВ8-16-180
	1978
	0,384
	260
	29,5х34,5х32,5х30,5

	3.
	Артскважина Пилорама 682 ул.Новая
	ЭЦВ6-10-185
	1986
	0,240
	260
	50х39х44,5х7,5

	4
	Артскважина Андроновская 870
	ЭЦВ6-10-180
	1970
	0,240
	225
	24х26х27х26,5

	5
	Артскважина Вишневка 1992
	ЭЦВ6-10-140
	1978
	0,240
	212
	30х29х29х29

	6
	Артскважина о/сооружения 2022 ул.Любятчики

	ЭЦВ6-10-185
	1979
	0,384
	262
	22х33х20х36


1.1.5.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Сооружения  очистки и подготовки  воды на территории  Вазерского сельсовета отсутствуют.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселений Вазерского сельсовета, соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 Таблица 1.1.5.1.

Артскважина о/сооружения 2027 ул.Любятчики

	№
	Определяемые показатели
	Определено
	Норматив

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01

	1
	Запах (баллы)
	1
	2

	2
	Привкус (баллы)
	
	2

	3
	Цветность (градусы)
	3,5
	20

	4
	Мутность (мг/дм3)
	Менее1
	1,5

	5
	Водородный показатель, РН
	8,3
	6 – 9

	6
	Жесткость общая (мг/дм3)
	1,81
	7,0

	7
	Железо общее (мг/дм3)
	Менее 0,1
	0,3

	8
	Сульфаты (мг/дм3)
	142
	500

	9
	Нитрат ион (мг/дм3)
	
	45

	10
	Медь (мг/дм3)
	Менее 0,001
	1,0

	11
	Марганец (мг/дм3)
	0,01
	0,1

	12
	Сухой остаток (мг/дм3)
	
	1000

	13
	Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3)
	
	5

	14
	Хлориды (мг/дм3)
	107
	350

	15
	Ионы аммония (мг/дм3)
	
	2,0

	16
	Нитрит ион (мг/дм3)
	1,10
	3,0

	17
	Хром 6+ (мг/дм3)
	Менее 0,001
	0,05

	18
	АПАВ (мг/дм3)
	
	0,5

	19
	Нефтепродукты (мг/дм3)
	0,007
	0,1

	20
	Полифосфаты (мг/дм3)
	
	0,1


Артскважина Андроновская 870
	№
	Определяемые показатели
	Определено
	Норматив

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01

	1
	Запах (баллы)
	1
	2

	2
	Привкус (баллы)
	
	2

	3
	Цветность (градусы)
	10,1
	20

	4
	Мутность (мг/дм3)
	Менее1
	1,5

	5
	Водородный показатель, РН
	7,8
	6 – 9

	6
	Жесткость общая (мг/дм3)
	1,62
	7,0

	7
	Железо общее (мг/дм3)
	0,19
	0,3

	8
	Сульфаты (мг/дм3)
	129
	500

	9
	Нитрат ион (мг/дм3)
	1,22
	45

	10
	Медь (мг/дм3)
	Менее0,001
	1,0

	11
	Марганец (мг/дм3)
	0,01
	0,1

	12
	Сухой остаток (мг/дм3)
	
	1000

	13
	Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3)
	
	5

	14
	Хлориды (мг/дм3)
	148
	350

	15
	Ионы аммония (мг/дм3)
	
	2,0

	16
	Нитрит ион (мг/дм3)
	
	3,0

	17
	Хром 6+ (мг/дм3)
	Менее 0,001
	0,05

	18
	АПАВ (мг/дм3)
	
	0,5

	19
	Нефтепродукты (мг/дм3)
	0,005
	0,1

	20
	Полифосфаты (мг/дм3)
	
	0,1


Артскважина Вишневка 1992
	№
	Определяемые показатели
	Определено
	Норматив

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01

	1
	Запах (баллы)
	2
	2

	2
	Привкус (баллы)
	
	2

	3
	Цветность (градусы)
	14,5
	20

	4
	Мутность (мг/дм3)
	1,01
	1,5

	5
	Водородный показатель, РН
	8,2
	6 – 9

	6
	Жесткость общая (мг/дм3)
	2
	7,0

	7
	Железо общее (мг/дм3)
	0,56
	0,3

	8
	Сульфаты (мг/дм3)
	146
	500

	9
	Нитрат ион (мг/дм3)
	1,16
	45

	10
	Медь (мг/дм3)
	Менее0,001
	1,0

	11
	Марганец (мг/дм3)
	0,071
	0,1

	12
	Сухой остаток (мг/дм3)
	
	1000

	13
	Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3)
	
	5

	14
	Хлориды (мг/дм3)
	102
	350

	15
	Ионы аммония (мг/дм3)
	
	2,0

	16
	Нитрит ион (мг/дм3)
	
	3,0

	17
	Хром 6+ (мг/дм3)
	Менее 0,001
	0,05

	18
	АПАВ (мг/дм3)
	
	0,5

	19
	Нефтепродукты (мг/дм3)
	0,007
	0,1

	20
	Полифосфаты (мг/дм3)
	
	0,1


                  Артскважина ПНС ул.Новая
	№
	Определяемые показатели
	Определено
	Норматив

Сан Пин 2.1.4.1074 - 01


	1
	Запах (баллы)
	2
	2

	2
	Привкус (баллы)
	
	2

	3
	Цветность (градусы)
	1,9
	20

	4
	Мутность (мг/дм3)
	Менее1
	1,5

	5
	Водородный показатель, РН
	7,1
	6 – 9

	6
	Жесткость общая (мг/дм3)
	2
	7,0

	7
	Железо общее (мг/дм3)
	0,1
	0,3

	8
	Сульфаты (мг/дм3)
	110
	500

	9
	Нитрат ион (мг/дм3)
	0,56
	45

	10
	Медь (мг/дм3)
	
	1,0

	11
	Марганец (мг/дм3)
	0,01
	0,1

	12
	Сухой остаток (мг/дм3)
	
	1000

	13
	Окисляемость перманганатная (мг О2/дм3)
	
	5

	14
	Хлориды (мг/дм3)
	166
	350

	15
	Ионы аммония (мг/дм3)
	0,68
	2,0

	16
	Нитрит ион (мг/дм3)
	0,39
	3,0

	17
	Хром 6+ (мг/дм3)
	Менее 0,001
	0,05

	18
	АПАВ (мг/дм3)
	
	0,5

	19
	Нефтепродукты (мг/дм3)
	0,007
	0,1

	20
	Полифосфаты (мг/дм3)
	
	0,1


Вода, подаваемая  потребителям,
по
основным
показателям
соответствует требованиям санитарных норм.
1.1.6.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
На территории  Вазерского сельсовета водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.6.1.                             

Таблица 1.1.6.1.

	№ п/п
п
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	
	Кол-во и объем резервуаров, м3
	Марка насоса.
	Производи-тельность, м3/сут
	Напор, м
	Мощность, кВт

	Перечень водозаборных скважин Вазерского сельсовета

	1.
	Артскважина ПНС 1996 ул.Новая

	50
	ЭЦВ6-10-185
	10
	
	8

	2.
	Артскважина ПНС 1998 ул.Новая

	
	ЭЦВ8-16-180
	16
	
	11

	3.
	Артскважина Пилорама 682 ул.Новая
	20
	ЭЦВ6-10-185
	10
	
	8

	4.
	Артскважина Андроновская 870
	20
	ЭЦВ6-10-180
	10
	
	6

	5
	Артскважина Вишневка 1992
	25
	ЭЦВ6-10-140
	10
	
	8

	6
	Артскважина о/сооружения 2027 ул.Любятчики

	20
	ЭЦВ6-10-185
	10
	
	8


1.1.7.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

 Суммарная протяженность водопроводных сетей в Вазерском сельсовете в однотрубном исчислении  составляет 28000 м, из них 50% требуют ремонта или замены. 

Журнал аварийных ситуаций в Вазерском сельсовете,  ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

В Вазерском сельсовете на сетях водоснабжения планово ведётся работа по реконструкции отдельных участков водопроводной сети, с заменой участков сетей с наиболее высокой степенью износа.

Таблица 1.1.7.1.

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм
	Факт
2018
года
	Факт
2019
года
	План

2021

года

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вазерский сельсовет

	1
	Число водопроводов
	ед
	1
	1
	1

	2 
	Суммарная протяженность сети
	км
	28.0
	28.0
	28.0

	
	в т.ч нуждающаяся в замене
	км
	
	
	

	3
	Износ сетей
	%
	50
	50
	50

	4
	Износ оборудования, используемого при подъеме воды
	%
	
	
	

	5
	Показатели эффективности использования ресурсов (потери воды)
	м3/км
	
	
	


1.1.8.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Услуги по горячему водоснабжению не оказываются.

В системе водоснабжения  Вазерского сельсовета можно выделить следующие технические и технологические проблемы:

- Износ большей части участков водопроводной  сети и регуляторов давления составляет 50%. Так на сегодняшний день в системе водоснабжения  Вазерского сельсовета необходимо осуществить капитальный ремонт водопроводных сетей с обустройством водопроводных колодцев.

1.1.9.Перечень предприятий владеющих объектами централизованной системы водоснабжения.
Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Вазерский сельсовет. Сети водоснабжения  Вазерского сельсовета переданы в хозяйственное ведение и эксплуатируются  «МУП Жилсервис » Вазерского сельсовета. 
1.2.
Направление развития  централизованных систем водоснабжения  Вазерского сельсовета.
1.2.1.
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2031 года, предполагает:

 -   Проведение работ по замене устаревшего оборудования, изношенных водопроводных труб системы водоснабжения  Вазерского сельсовета. Данные мероприятия направлены на  предотвращение возникновения аварийных ситуаций, уменьшение потерь при транспортировке воды и как результат обеспечение населения питьевой водой населения в достаточных объемах. Так же позволят уменьшить затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения.

· Модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения.         

 Данные мероприятия направлены на нормализацию давления в водопроводной сети и как результат бесперебойное обеспечение населения питьевой водой. Результатом  реализации данных программ станет повышение  качества водоснабжения населения, обеспечение 

населения питьевой водой, отвечающей нормативным требованиям действующего законодательства

 Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2031 года  Вазерского сельсовета области к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 1.2.1.      

                                                                                                    Таблица 1.2.1

	Населенные пункты
	Количество населения, чел

   2021 г.
	Планируемое количество населения, чел

                  2031 г.

	      Вазерский сельсовет
	2617
	2292


Динамика  роста  численности   населения  в  населенных  пунктах  получена исходя из  данных статистики. В последние годы численность населения Вазерского сельсовета характеризуется отрицательной динамикой, которая составила в среднем - 1,2 % в год. К 2031 году численность населения в Вазерском сельсовете снизится до 2292 человек. Прогнозируемые демографические изменения, связаны с наблюдаемыми демографическими процессами. Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.При значительном увеличении роста населения, необходимо    выполнить:

  -увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды.

1.3.1.Общий водный баланс подачи и реализация воды муниципального образования.

Вазерский сельсовет входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети  которой эксплуатируются

 коммунальной организацией  «МУП Жилсервис » Вазерского сельсовета.  Сети водоснабжения находятся в собственности Вазерского сельсовета. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.3.1                                                                                              
Таблица 1.3.1.

	Потребители
	2018 год
	2019год
	2020год

	
	Забор, м3
	Реализация, м3
	Забор, м3
	Реализа

ция, м3
	Забор, м3
	Реализация, м3

	Артезианская скважины ПНС ул.Новая

	1. Поднято воды из скважин
	 29665
	
	30864
	
	29791
	

	2. Объем отпуска воды в сеть
	
	26105
	
	27160
	
	26216

	2.1.Расход на нужды предприятия
	
	62
	
	55
	
	45

	3. Отпущено воды по категориям потребителей:
	
	26043
	
	27105
	
	26171

	3.1 Население
	
	21496
	
	20498
	
	20636

	3.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней
	
	2964
	
	1930
	
	1410

	3.3 Организации
	
	3069
	
	3327
	
	4611

	4. Уровень потерь к объему отпуска воды, %
	
	12
	
	12
	
	12

	Артезианская скважина Пилорама 682 ул.Новая

	1. Поднято воды из скважин
	33824
	
	33580
	
	32720
	

	2. Объем отпуска воды в сеть
	
	29765
	
	29549
	
	28793

	2.1.Расход на нужды предприятия
	
	
	
	
	
	

	3. Отпущено воды по категориям потребителей:
	
	29765
	
	29549
	
	28793

	3.1 Население
	
	29040
	
	28805
	
	28114

	3.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней
	
	665
	
	684
	
	619

	3.3 Организации
	
	60
	
	60
	
	60

	4. Уровень потерь к объему отпуска воды, %
	
	12
	
	12
	
	12

	Артезианская скважина Андроновская 870

	1. Поднято воды из скважин
	10756
	
	10170
	
	9660
	

	2. Объем отпуска воды в сеть
	
	9465
	
	8950
	
	8500

	2.1.Расход на нужды предприятия.
	
	
	
	
	
	

	3. Отпущено воды по категориям потребителей:
	
	9465
	
	8950
	
	8500

	3.1 Население
	
	9465
	
	8950
	
	8500

	3.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней
	
	
	
	
	
	

	3.3 Организации
	
	
	
	
	
	

	4. Уровень потерь к объему отпуска воды, %
	
	12
	
	12
	
	12


	Артезианская скважина Вишневка 1992

	1. Поднято воды из скважин
	1565
	
	1443
	
	1564
	

	2. Объем отпуска воды в сеть
	
	1377
	
	1270
	
	1376

	
	
	
	
	
	
	

	3. Отпущено воды по категориям потребителей:
	
	1377
	
	1270
	
	1376

	3.1 Население
	
	1377
	
	1270
	
	1376

	3.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней
	
	
	
	
	
	

	3.3 Организации
	
	
	
	
	
	

	7. Уровень потерь к объему отпуска воды, %
	
	12
	
	12
	
	12


1.3.2.Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой)
Структура территориального баланса подачи воды в 2018.г- 2019г. и  2020 г. представлена в таблице 1.3.2.                                                                            

                                     Таблица 1.3.2.
	№ зоны
	Расположение скважины
	Водопотребление

	
	
	в год, м3/год
	в год, м3/год
	в год, м3/год

	
	
	2018год
	2019год
	2020год

	1.
	Скважины ПНС ул.Новая 
	33824
	33580
	32720

	2.
	Скважины Пилорама 682 ул.Новая 
	29765
	29549
	28793

	3.
	Скважины Андроновская 870
	10756
	10170
	9660

	4.
	Скважины Вишневка 1992
	1565
	1443
	1564


1.3.3.Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 1.3.3.                                                                                                                          

 Таблица 1.3.3.

	Реализовано потребителям
	Наименование  расхода
	Единица

измерения
	Кол-во
	Водопотребление

	
	
	
	
	Годовое
м3/год
	Сред.
сут.
м3/сут


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	скважины ПНС ул.Новая

	Отпущено воды, всего
	х/питьев.
	м3
	30107
	30107
	82

	Население 
	х/питьев.
	м3
	20876
	20876
	57

	Организации 
	х/питьев.
	м3
	3669
	3669
	10

	Бюджетные
	х/питьев.
	м3
	2101
	2101
	6

	скважина Пилорама 682 ул.Новая

	Отпущено воды, всего
	х/питьев.
	м3
	29369
	29369
	80

	Население 
	х/питьев.
	м3
	28653
	28653
	79

	Организации
	х/питьев.
	м3
	60
	60
	1

	Бюджетные 
	х/питьев.
	м3
	656
	656
	2

	скважина Андроновская 870

	Отпущено воды, всего
	х/питьев.
	м3
	10195
	10195
	28

	Население
	х/питьев.
	м3
	8972
	8972
	25

	Организации
	х/питьев.
	м3
	
	
	

	Бюджетные
	х/питьев.
	м3
	
	
	

	 скважина Вишневка 1992

	Отпущено воды, всего
	х/питьев.
	м3
	1524
	1524
	4

	Население
	х/питьев.
	м3
	1341
	1341
	3

	Организации
	х/питьев.
	м3
	
	
	

	Бюджетные 
	х/питьев.
	м3
	
	
	


 1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 1.3.4.1

	Потребители
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	Лимит,  м3
	Забор, м3
	Реализация, м3
	Лимит,  м3
	Забор, м3
	Реализация, м3
	Лимит,  м3
	Забор, м3
	Реализация, м3

	1. Поднято воды из скважин
	
	75810
	
	
	76 057
	
	
	73 735
	

	2. Объем отпуска воды в сеть
	
	
	74 331
	
	
	    74 665
	
	
	71 867

	3. Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	
	
	74 331
	
	
	74 665
	
	
	71 867

	4. Отпущено воды, всего
	
	
	  74 331
	
	
	74 665
	
	
	71 867

	6. Отпущено воды по категориям потребителей:
	
	
	66712
	
	
	66929
	
	
	 64885

	6.1 Население
	
	
	61 378
	
	
	59523
	
	
	 58 626

	6.2 Финансируемые из бюджетов всех уровней
	
	
	3 629
	
	
	2614
	
	
	2029

	6.3 Организации
	
	
	3 129
	
	
	3 387
	
	
	4 671

	7. Уровень потерь к объему отпуска воды, %
	
	
	12
	
	
	12
	
	
	12


                                                                                    Таблица 1.3.4.2.
	Потребление населением воды
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Среднесуточное потребление воды. мЗ/сут
	168
	163
	161
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      Рис.1.3.2. Реализация воды по группам потребителей Вазерского сельсовета. 

1.3.5.Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории   Вазерского сельсовета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему ) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

Приложение N 1к Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 января 2016 года N 6 ( в редакции Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережения  Пензенской области от 18.04.2016 г. N31,от 15.12.2016г. N 118)

Таблица 1.3.5.1.

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,18
	2,82
	7,00

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,30
	3,16
	7,46

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,40
	3,20
	7,60

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	3,02
	1,63
	4,65

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,58
	2,35
	5,93

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,57
	-
	6,57

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,63
	-
	6,63

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	6,67
	-
	6,67

	9
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	6,36
	-
	6,36

	10
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на человека
	6,35
	-
	6,35

	11
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	3,35
	-
	3,35

	12
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	куб. метр в месяц на человека
	2,05
	-
	2,05

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	куб. метр в месяц на человека
	6,06
	-
	-

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	1,72
	-
	-

	15
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	м3 в мес. на чел.
	1,22
	-
	-

	16
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	2,80
	1,69
	4,49


Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Приложение N 1к Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 19 мая 2017 г. N 31

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 28.09.2018 N 70)

Таблица 1.3.5.2

	N п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность
	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

	1
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	0,02
	0,02
	0,04

	
	
	
	3
	0,033
	0,033
	0,066

	
	
	
	4
	0,03
	0,03
	0,06

	
	
	
	5
	0,04
	0,04
	0,08

	
	
	
	6
	0,018
	0,018
	0,036

	
	
	
	7
	-
	-
	-

	
	
	
	8
	-
	-
	-

	
	
	
	9
	0,027
	0,027
	0,054

	
	
	
	10
	0,02
	0,02
	0,04

	
	
	
	11
	0,01
	0,01
	0,02

	
	
	
	12
	0,023
	0,023
	0,046

	
	
	
	13
	-
	-
	-

	
	
	
	14
	0,021
	0,021
	0,042

	
	
	
	15
	0,01
	0,01
	0,02

	
	
	
	16
	0,012
	0,012
	0,024

	
	
	
	более 16
	0,012
	0,012
	0,024

	
	
	
	Переменная, от 5 этажей и выше
	0,019
	0,019
	0,038

	2
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	0,037
	-
	0,037

	
	
	
	3
	0,03
	-
	0,03

	
	
	
	4
	0,048
	-
	0,048

	
	
	
	5
	0,034
	-
	0,034

	
	
	
	6
	0,054
	-
	0,054

	
	
	
	7
	0,013
	-
	0,013

	
	
	
	8
	-
	-
	-

	
	
	
	9
	0,018
	-
	0,018

	
	
	
	10
	0,011
	-
	0,011

	
	
	
	11
	-
	-
	-

	
	
	
	12
	-
	-
	-

	
	
	
	13
	-
	-
	-

	
	
	
	14
	-
	-
	-

	
	
	
	15
	-
	-
	-

	
	
	
	16
	0,028
	-
	0,028

	
	
	
	более 16
	0,011
	-
	0,011

	3
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	0,05
	-
	0,05

	
	
	
	2
	0,05
	
	0,05

	
	
	
	3
	0,036
	-
	0,036

	
	
	
	4
	0,062
	-
	0,062

	
	
	
	5
	0,02
	-
	0,02

	4
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	0,04
	-
	-

	
	
	
	3
	0,027
	-
	-

	
	
	
	4
	-
	-
	-

	
	
	
	5
	0,04
	-
	-

	5
	Многоквартирные дома, построенные по типу общежитий с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	3
	0,03
	0,03
	0,06

	
	
	
	4
	0,03
	0,03
	0,06

	
	
	
	5
	0,027
	0,027
	0,054

	
	
	
	6
	-
	-
	-

	
	
	
	7
	-
	-
	-

	
	
	
	8
	-
	-
	-

	
	
	
	9
	0,03
	0,03
	0,06

	6
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением от индивидуального теплового пункта
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	3
	0,028
	0,028
	0,056

	
	
	
	4
	0,026
	0,026
	0,052

	
	
	
	5
	0,024
	0,024
	0,048

	
	
	
	6
	-
	-
	-

	
	
	
	7
	-
	-
	-

	
	
	
	8
	-
	-
	-

	
	
	
	9
	0,019
	0,019
	0,038

	
	
	
	10
	0,013
	0,013
	0,026

	
	
	
	11
	0,019
	0,019
	0,038

	
	
	
	12
	0,02
	0,02
	0,04

	
	
	
	13
	0,008
	0,008
	0,016

	
	
	
	14
	0,012
	0,012
	0,024

	
	
	
	15
	0,013
	0,013
	0,026

	
	
	
	16
	0,01
	0,01
	0,02

	
	
	
	более 16
	0,014
	0,014
	0,028

	
	
	
	Переменная, от 5 этажей и выше
	0,013
	0,013
	0,026

	7
	Многоквартирные дома, построенные по типу общежитий с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения.
	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	0,018
	-
	0,018

	
	
	
	3
	-
	-
	-

	
	
	
	4
	-
	-
	-

	
	
	
	5
	-
	-
	-


Расходы  воды  на  наружное  пожаротушение  в  населенных  пунктах  сельского поселения   принимаются
в   соответствии
с СП31.13330.2012 СНиП
2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом.

 1.3.6.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета 
На данный момент в Вазерском сельсовете у 100 %  абонентов установлены приборы учета воды. 
1.3.7.Прогнозный баланс потребления воды на  период 2021-2031 г. с учетом сценария развития сельского поселения на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.
Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 1.3.7.1-1.3.7.2           

Расходы воды питьевого качества в Вазерском сельсовете -2021г.

                                                                                                        Таблица 1.3.7.1

	.
	Наименование 
	Население тыс.чел. 
	Максимальная норма водопотребления л/сут
	Расходы воды,
тыс.куб. м3/сут

	
	
	
	
	Среднесу
точные
	Максимально
суточные К=1,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2021г.
	
	
	
	

	
	Вазерский сельсовет
	
	
	
	

	1
	
	2,617
	160
	0,419
	0,545

	2
	Неучтенные расходы 10 %
	
	
	0,04
	0,05

	3
	Поливочные нужды
	2,617
	50
	0,131
	0,17

	4
	Итого
	
	
	0,59
	0,765

	  В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека;

    Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.  

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,                             

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности.


Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Прогнозные расходы воды питьевого качества в Вазерском сельсовете  расчетный срок   2031г

    Таблица 1.3.7.2

	№ п/п
	Наименование 
	Население тыс.чел. 
	Максимальная норма водопотребления л/сут
	Расходы воды,
тыс.куб. м/сут

	
	
	
	
	Среднесу
точные
	Максимально
суточные К=1,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Расчетный срок действия схемы
	
	
	
	

	Вазерский сельсовет

	1
	Вазерский
сельсовет
	2,292
	160
	0,367
	0,477

	2
	Неучтенные расходы 10 %
	
	
	0,03
	0,04

	3
	Поливочные нужды
	2,292
	50
	0,115
	0,149

	4
	Итого
	
	
	0,512
	0,660


Среднесуточное прогнозное водопотребление расчетный срок   2031г

- 0,512 тыс. м3/сут * 365=186,88 тыс. м3/год

    Нормы водопотребления не являются постоянными величинами, которые были назначены однажды. Имеется тенденция к их росту из-за:

улучшения степени благоустройства жилищ. Например, покупка населением автоматических стиральных и посудомоечных машин, оборудование домов электрическими водонагревателями, износа как физического, так и морального санитарно- технических приборов. Здесь имеется виду износ прокладок в водоразборных приборах, которые приводят к протеканию кранов и смывных бачков, повышения напора в водопроводных сетях. 

    Такая картина наблюдается повсеместно из-за того, что происходит зарастание труб продуктами коррозии и для пропуска требуемых расходов необходимо устанавливать насосы с большим напором.

   По данным НИИ КВОВ АКХ повышение напора на 10 м водного столба увеличивает расход воды через водоразборные приборы на 6,5% и у отдельных потребителей расход воды может увеличиваться в 2-2,5 раза, по сравнению с нормативным.

    Есть еще целый ряд причин, которые носят местный характер. Например, развитие частного предпринимательства, рост количества скота или птицы в частном жилом секторе без подачи сведений в абонентский отдел водоканала и т.д.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в Вазерском сельсовете отсутствует .

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9.Описание территориальной структуры потребления воды
На данный момент Вазерский сельсовет входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатируются коммунальной организацией  «МУП Жилсервис » Вазерского сельсовета.   

1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
В таблице 1.3.2. представлены потери воды, существующие и планируемые на расчётный период до 2031г.  

                                                                                              Таблица 1.3.10.

	
	2021
	2025-2031

	Фактические потери
	Годовые   тыс.м3/сут


	Суточные тыс.м3/сут
	Годовые тыс.м3/сут
	Суточные тыс.м3/сут

	Питьевая вода
	9024
	24,72
	8400
	23,00


Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по  энергосбережению, позволит снизить потери до 4,5 % от  планируемого потребления поданной в сеть воды на период действия схемы. Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

1.3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)
                                                                       Таблица 1.3.11.1.

	№ п/п
	Наименование 
	Население тыс.чел. 
	Максимальная норма водопотребления л/сут
	Расходы воды,
тыс.куб. м/сут

	
	
	
	
	Среднесу
точные
	Максимально
суточные К=1,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Расчетный срок действия схемы
	
	
	
	

	Вазерский сельсовет

	1
	Вазерский сельсовет
	2,292
	160
	0,367
	0,477

	2
	Неучтенные расходы 10 %
	
	
	0,03
	0,04

	3
	Поливочные нужды
	2,292
	50
	0,115
	0,149

	4
	Итого
	
	
	0,512
	0,660


   Таблица 1. 3.11.3.

	Показания
	2025г.
	2031г.
	Треб, мощность

	
	Подача тыс. м3/год
	Реализация тыс. м3/год
	Потери тыс.  м3/год
	Подача тыс.

м3/год 
	Реализация тыс. м3/год
	Потери тыс. м3/год
	Водозабор тыс.  м3/год
	Очистные тыс. м3/год

	Вазерскийсельсовет

	 Питьевая вода
	75,201
	66,175
	9,024
	190,000
	186,88
	8,400
	200
	200

	 Горячая вода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Согласно таблице 1.3.13.2. требуемая мощность водозабора и очистных сооружений должна быть не менее 200,0 тыс. м3 в год  и  соответственно  не  менее  548,0 м3  в сутки .








1.3.12. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Функции гарантирующей организации выполняет коммунальная организация  «МУП Жилсервис » Вазерского сельсовета.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации   объектов централизованных систем водоснабжения. 
Мероприятия на первую очередь - 2021-2025 г.:

 ▪ реконструкция существующих водопроводных сетей и артезианских скважин на территории района.;

Мероприятия на расчетный срок:

▪  установление зоны санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

▪  учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, рекомендуется замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды,  а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение; 

1.4.1.Технические обоснования основных мероприятий.

Проект  реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов  Вазерского сельсовета области необходим:

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения;

-для обеспечения надежного централизованного водоснабжения для всех потребителей муниципального образования;

         Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходима:

-
в связи с высокой степенью износа отдельных участков существующих водопроводных сетей;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

-увеличения надёжности систем водоснабжения.

-для снижения повторного загрязнения питьевой воды в системе центрального водоснабжения.

Строительство станции очистки воды необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в соответствии со всеми санитарными нормами и правилами.

- для снижения риска распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Модернизация устаревшего оборудования системы водоснабжения- необходима  для  обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.
  На данный момент на системах водоснабжения в муниципальном образовании Вазерского сельсовета осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Реконструкция системы водоснабжения  Вазерского сельсовета (1-й этап)

2. Замена изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые во  всех заселенных
 пунктах для обеспечения бесперебойным водоснабжением   всех потребителей;

3.Для предприятий возможно рассмотреть организацию отдельных, обособленных систем хозяйственно - питьевого и производственно - технического водопроводов для сокращения потерь воды и внедрения оборотных циклов. 
1.4.3.Сведения о развитии систем диспетчеризации,  телемеханизации и систем
В Вазерском сельсовете отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений  приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 
На данный момент в Вазерском сельсовете приборы учета воды имеются у 100 % потребителей. 

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 
Планируется строительство новых водопроводных сетей для перевода населения  Вазерского сельсовета на централизованное водоснабжение.

1.5.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.
В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для

 экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через 

регулирующий резервуар- песколовку поступает в отстойник оборотных 

вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок -  в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.
 На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть.

 Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения. 

1.6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
       В  современных 
рыночных
условиях,
в
которых
работает
инвестиционно- строительный
комплекс,

произошли
коренные
изменения
 в подходах 
к нормированию  тех  или  иных  видов  затрат,      изменилась  экономическая  основа  в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению   стоимости  строительства,   изменчивость  цен  и  их  разнообразие  не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение  параметров  строительства  на  основании  изучения  местных  условий  и конкретных  специфических  функций строящегося  объекта.  Стоимость  разработки проектной
документации объектов
капитального
строительства
определена на основании  «Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства» (Коммунальные инженерные здания
и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951 -ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ. 

Определение  стоимости  на  разных  этапах  проектирования  должно  осуществляться различными  методиками.  На  предпроектной  стадии  при 

 обосновании  инвестиций делается предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям, при отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости проектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости
путем составления проектно- сметной документации. Стоимость
устанавливается
на каждой
стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается
поэтапная
ее детализация и уточнение.  Таким  образом,  базовые  цены  устанавливаются  с  целью  последующего формирования
договорных
цен на разработку проектной документации
и  строительства.

1.7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
1.7.1 Показатели качества питьевой воды.
Водоснабжение населенных пунктов  Вазерского сельсовета осуществляется от артезианских скважин. Для улучшения  качества подаваемой населению воды необходима установка ультразвуковых приборов УЗО для обеззараживания и очистки.
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Рис.1.7.1. Использование ультразвуковых приборов обеззараживания и очистки УЗО в технологиях водоподготовки и водоочистки.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций  «МУП Жилсервис» Вазерского сельсовета ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же и для снижения потерь.

1.7.3  Показатели качества обслуживания абонентов.
«МУП Жилсервис» Вазерского сельсовета своевременно отвечает на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. 
За время эксплуатации  некоторые участки  водопроводных  сетей  в Вазерском сельсовете сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Участились  разрушения  стальных  труб.  Запорная  арматура  распределения  воды  в некоторых смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На конец расчетного периода планируется   установка  измерительных  приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы н их эффективности -  улучшение качества воды 
      В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:


ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин и сетей;

  Учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, рекомендуется замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды,  а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение .

1.7.6
 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.
В  Вазерском сельсовете
отсутствуют бесхозяйные  объекты централизованного водоснабжения.     

 Глава 2. Схема водоотведения Вазерского сельсовета
 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.
  2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на  территории    Вазерского сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны.
В Вазерском сельсовете централизованной   системы водоотведения  оборудовано канализацией 30 % населения. 

На данный момент в Вазерском сельсовете действует система централизованного водоотведения, состоящая из  хозяйственно-бытовой, включающей прием, транспортировку и механическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Эксплуатацию сетей и объектов системы хозяйственно-бытового водоотведения осуществляет  «МУП Жилсервис» Вазерского сельсовета. Отведение сточных вод абонентов производится по системе самотечных коллекторов.  Конечной точкой транспортировки сточных вод являются ОСК с механической очисткой  сточных вод

Часть объектов капитального строительства на территории Вазерском сельсовете не подключены к системе централизованного

 водоотведения – это преимущественно  зоны индивидуальной жилой

 застройки. Остальной жилой фонд, объекты  социальной сферы, общественные здания населенных  пунктов  имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Проблема системы водоотведения Вазерском сельсовете заключается в том, что стоки не проходят биологическую ступень очистки. Отстоявшись и пройдя механическую очистку, стоки сбрасываются в водоем

Жилой фонд, объекты  социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных  пунктов  имеют выгребные ямы и дворовые туалеты. 
Так как часть домовладений Вазерского сельсовета оборудованы системой водоотведения типа накопитель сточных вод (выгреба), то для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении муниципального образования отсутствует. Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов.

Отсутствие централизованного водоотведения у большинства жителей создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2  Результат  технического обследования централизованной системы водоотведения.
  Основной целью технического обследования централизованной системы водоотведения обследования является получение адекватной информации о техническом и технологическом состоянии системы  водоснабжения и водоотведения и необходимых мероприятиях по ее совершенствованию. В частности, необходимо определить срок службы объектов обследования, их износ, технологическую и энергетическую

 эффективность, возможный срок дальнейшей службы и целесообразность  дальнейшего использования в условиях сложившейся технологии и состояния оборудования.

Централизованным водоотведением в Вазерском  сельсовете охвачено 30 % населения. Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги.  Можно сказать, что в целом данная система отвода не работает: многие участки не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления проезжей части

2.1.3  Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Использование населением выгребных ям на территории без централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод. Необходимо осуществить комплекс мероприятий по реконструкции существующих канализационных сетей, строительству новых канализационных сетей, строительству очистных сооружений биологической очистки канализационных стоков, внедрение систем оборотного водоснабжения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, сбор канализационных стоков от индивидуального жилого фонда в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения. 
2.1.4  Состояние и функционирование канализационных сетей.
     В  жилых  поселках Вазерского сельсовета централизованная система водоотведения имеет большой процент износа (95 %).  Система водоотведения состоит из самотечного коллектора и механической ступени очистки  сточных вод.

2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.
Система канализования  в Вазерском сельсовете на сегодняшний день развита слабо  ,  что не отвечает современным требованиям благоустройства, требуется дальнейшее её развитие, в частности, строительство новых очистных сооружений и насосных станций, на территории частных домовладений предусмотреть строительство выгребов- накопителей с последующим вывозом в места ,определенные Роспотребнадзором.
2.1.6  Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетичный вид и ограничивается возможность их использования для купания.

2.1.7 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.
На территории  Вазерского сельсовета  70% жилого фонда  не охвачены централизованным водоотведением.  

2.1.8  Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.
Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной канализации у большинства населения   Вазерского сельсовета (только 30 % потребителей снабжены централизованным водоотведением);

- для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении муниципального образования отсутствует;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2
Балансы сточных вод в системе водоотведения.
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. 

В Вазерском сельсовете существующий баланс водоотведения представлен в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1.

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Ед. измерения
	2018 г
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Общий объем
стоков
	тыс.м3/сут
	25,09
	23,05
	22,7


2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
    На территории  Вазерского сельсовета отсутствуют ливневые канализации.

2.2.3  Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.
    На территории  Вазерского сельсовета отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

2.2.4.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.
            Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме  централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основание СНиП 2.0403-85.

2.3.
Прогноз объема сточных вод.
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Планируемое  расчетное  среднесуточное  водоотведение  на территории  Вазерского сельсовета, при обеспечении его в полном объеме местной системой канализирования, принимается равным водопотреблению на основании СНиП2.0403-85. Предусматривается децентрализованная система очистки сточных вод.

2.3.2  Структура централизованной системы водоотведения.
         В Вазерском сельсовете централизованная система водоотведения имеется.  Износ сетей и оборудования составляет около 95%. Имеются 4000 м сетей канализации, которые находятся на оперативном управлении в  «МУП Жилсервис » Вазерского сельсовета, нуждающиеся в замене.

 2.3.3   Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.  Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе  Вазерского сельсовета при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403- 85.

2.3.4  Анализ режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
На данный  момент вся система канализации  в Вазерском сельсовете имеет физический износ 100 %.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
2.4.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Основные решения по обеспечению объектов в Вазерском сельсовете системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Для этого необходимо строительство канализации в сельских населенных пунктах, где она отсутствует. Строительство централизованной системы водоотведения предусматривает реконструкцию и строительство  насосных станций и очистных сооружений. На территории частных домовладений, где отсутствует   возможность строительства канализации, предусмотреть строительство выгребов- накопителей с последующим вывозом в места,определенные Роспотребнадзором

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.
В Вазерском сельсовете  Схемой рекомендуется:

- реконструкция существующих канализационных сетей.

-строительство выгребов- накопителей, на территории частных домовладений где отсутствует   возможность строительства канализации.

-обеспечение   населения     Вазерского сельсовета  устройством индивидуальных заводских септиков.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
1.Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям

2. Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного (воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

3.  Строительство
 канализационных насосных станций необходимо
для обеспечения
своевременной
и эффективной откачки сточных вод из канализационных сетей на очистные сооружения.

4. Обеспечение   населения     Вазерского сельсовета  устройством индивидуальных заводских септиков

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.
Строительство
централизованной системы водоотведения предусматривает строительство КНС.

2.4.5. Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
В Вазерском сельсовете  отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного  периода  планируется  организовать  в  муниципальном образовании аварийную  и диспетчерскую службы..

2.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 160-250 мм.

         В Вазерском  сельсовете необходимо
отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений. 


Строительство для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
Любая канализация централизованного или автономного типа  является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. 

Основные нормативные требования к размеру охранных зон    прописаны    в    следующих    нормативных    документах    СП 36.13330.2012

 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2) и СП 129.13330.2019 Наружные сети и

 сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85.В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения в Вазерском сельсовете.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров - от уреза воды рек, 100 метров - от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров -  если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.     Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
На расчетный срок планируется расширить границы централизованного водоотведения в Вазерского сельсовете. 

На территории необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
   Сточные воды являются главным источником загрязнения поверхностных вод. Неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды, помимо значительного количества минеральных и органических веществ содержат множество различных микроорганизмов, грибков, бактерий, в том числе и болезнетворных (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и т.д.). Попадая в водоём, они нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в воде кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений (осадка) на дне. Кроме того, при загрязнении водоёмов сточными водами ухудшается их эстетичный вид и ограничивается возможность их использования для купания.

  Проектом схемы водоотведения предлагается следующее:

-организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов в Вазерском сельсовете.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, 

близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок 

предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Основные решения по обеспечению объектов в Вазерском сельсовете  системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или

 недостаточно очищенных сточных вод.  Устройство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах в Вазерском сельсовете предусматривает установку выгребов и септиков полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Вазерском сельсовете.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей   среды, при утилизации осадков сточных вод.
Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 96%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

высокая степень очистки сточных вод - 98%; безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала -дегельминтизация.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения. 
В строительство систем водоотведения в Вазерском сельсовете необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Вазерском сельсовете;

- снижения  опасности  возникновения  и распространения  заболеваний,  вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечения надежности систем водоотведения;

- создания комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг на

селению.

2.7.Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
Для
надежного и бесперебойного водоотведения  требуется строительство новой системы канализации в  Вазерском сельсовете, установка выгребов и септиков полной заводской готовности и утилизация 

сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

 С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований водоотведение всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений . В первую очередь централизованной канализацией

 рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.
 Централизованное водоотведение в Вазерском сельсовете имеется только у 30%  населения.

 Для качественного обслуживания абонентов,  необходимо организовать:

-качественную
диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

-  аварийную  службу,  для  круглосуточного  выезда,  для  устранения  аварий  на водопроводных  сетях;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.
В Вазерском сельсовете, необходимо строительство новых очистных сооружений. Для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении муниципального образования отсутствует. Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4.Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

2.7.5  Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.
              Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.
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