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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk68050885]Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Грабовский сельсовет Бессоновского муниципального района Пензенской области (далее – муниципального образования) на период с 2021 до 2035 года включительно основывается на следующих нормативных документах:
· Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
· Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
· Приказ Минэнерго России №565, Минрегиона России №667 от 29 декабря 2012года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
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[bookmark: _Hlk58213478][bookmark: _Toc6323070]По состоянию на 2020год в муниципальном образовании централизованное теплоснабжение потребителей осуществляет 1 теплосетевая и теплоснабжающая организация (Муниципальное эксплуатационное учреждение Бессоновского района), которые эксплуатируют 4 источника тепловой энергии на территории села Грабово и Чертково.
В таблице 1.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, учтенных в текущей актуализации. 
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	Котельная, с.Грабово, ул. Ново-Западная, 15к
	с. Грабово
	МЭУ Бессоновского района
	Не утверждён
	2

	3
	Котельная, с. Грабово, ул. Лесная, 31/2
	с. Грабово
	МЭУ Бессоновского района
	Не утверждён
	3

	4
	Котельная, с. Чертково, ул. Центральная, 45К
	с. Чертково
	МЭУ Бессоновского района
	Не утверждён
	4


[bookmark: _Hlk44645419]
Централизованные системы теплоснабжения на территории муниципального образования представлены в селе Грабово и Чертково.
На рисунке 1.1.1. представлены зоны действия систем централизованного теплоснабжения.
[image: C:\Users\dv752\YandexDisk\Скриншоты\2021-03-31_00-16-48.png]
[bookmark: _Hlk39112899]
Рисунок 1.1.1. Зоны действия систем централизованного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk58213758]I технологическая зона
[bookmark: _Hlk57689633][bookmark: _Hlk58095492]Зона действия котельной по улице Советская в селе Грабово определена зданием общеобразовательного учреждения по улице Советская.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входят два котла марки КВа суммарная тепловая мощность которых, составляет 1,72Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 230,0метров. Основной вид топлива – природный газ.
II технологическая зона
Зона действия котельной по улице Ново-Западная в селе Грабово определена зданием дошкольного образования по переулку Западный и медицинского учреждения по улице Ново-Западная.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входят два котла Unikal суммарной мощностью, составляет 0,4Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 882,0метра. Основной вид топлива – природный газ. 
III технологическая зона
Зона действия котельной по улице Лесная в селе Грабово определена зданием образовательного учреждения по улице Лесная и дошкольного образовательного учреждения.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входит два котла ELLPREX мощность которого составляет 0,584Гкал/ч.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 360,0метров. Основной вид топлива – природный газ.
IV технологическая зона
Зона действия котельной по улице Центральная в селе Чертково определена улицей Центральная для общеобразовательного учреждения.
В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии в состав оборудования которого входят два котла Хопер. Мощность котельной составляет 0,162Гкал/ч.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 34,0метра. Основной вид топлива – природный газ.
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории села Грабово и Чертково. 
При проведении кадастрового зонирования территории сел выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, включенных в сельскую черту дополнительных территорий. 
Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей сельской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.
Кадастровый номер села 58:05[footnoteRef:1] (58 – регион, 05 – муниципальное образование), изображено на рисунке 1.1.2. [1:  https://pkk.rosreestr.ru/ - официальный сайт. Публичная кадастровая карта Российской Федерации] 

В таблице 1.1.2. представлена привязка технологических зон теплоснабжения к кадастровому делению муниципального образования.
Таблица 1.1.2. Привязка технологических зон теплоснабжения к кадастровому делению села
	[bookmark: _Hlk57698101]№ пп
	Номер технологической зоны
	Номера кадастрового квартала

	1
	I
	58:05:0100303

	2
	II
	58:05:0100201
58:05:0100101

	3
	III
	58:05:0100201

	4
	IV
	58:05:0370101



[bookmark: _Toc67549487]1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
[bookmark: _Hlk35395369]Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории муниципального образования, где преобладает одноэтажная застройка. Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.
[image: ]
[bookmark: _Toc6323071]Рисунок 1.1.2. Кадастровая сетка 
[bookmark: _Toc67549488][bookmark: _Hlk44510621]1.1.3. Зоны действия промышленных котельных, отпускающих тепловую энергию жилищно-коммунальному сектору
На территории муниципального образования отсутствуют промышленные котельные, отпускающие тепловую энергию жилищно-коммунальному сектору.
[bookmark: _Toc67549489]Часть 2 Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc6323072][bookmark: _Toc67549490][bookmark: _Hlk56644497]1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
[bookmark: _Hlk56646586]Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице 1.2.1.1.
[bookmark: _Hlk67530737]Состав и технические характеристики насосного оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения, приведены в таблице 1.2.1.2.
2


[bookmark: _Toc14406402]Таблица 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности теплоснабжающих организаций
	[bookmark: _Toc6323073]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла/дата последнего ремонта
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	КПД котлов, %
	УРУТ котлов, кг у.т./Гкал
	УРУТ котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - Природный газ

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	КВа-1.0Гн
	2
	1997
	0,86
	1,72
	92;93
	105,00
	105,00
	24.08.2020

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Unikal Modal 233
	2
	2007
	0,2
	0,4
	91; 93
	126,00
	126,00
	 

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	ELLPREX-340
	2
	2013
	0,292
	0,584
	91; 93
	125,00
	125,00
	 

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	Хопёр-100
	2
	1998/ 2010
	0,081
	0,162
	91
	142,00
	142,00
	24.08.2020



[bookmark: _Toc67549491][bookmark: _Toc6323074][bookmark: _Toc6323075]1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.2.1.
Таблица 1.2.2.1. Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип и марка котла
	Кол-во котлов, ед.
	Установленная мощность котла
	Установленная мощность источника тепловой энергии

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	КВа-1.0Гн
	2
	0,86
	1,72

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Unikal Modal 233
	2
	0,2
	0,4

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	ELLPREX-340
	2
	0,292
	0,584

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	Хопёр-100
	2
	0,081
	0,162

	 
	Итого
	 
	8
	
	2,866



[bookmark: _Toc67549492][bookmark: _Hlk37895231]1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
[bookmark: sub_13032]Сведения о параметрах ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.1.
Таблица 1.2.3.1. Сведения о параметрах ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности котельных, Гкал/ч
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	0,0
	1,72

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	0,0
	0,4

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	0,0
	0,584

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	0,0
	0,162

	
	Итого
	0,0
	2,866



[bookmark: _Toc67549493][bookmark: _Hlk34962255]1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
[bookmark: _Hlk67338218]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельных за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.2.4.1.
[bookmark: _Toc14406405]Таблица 1.2.4.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто котельных
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды, Гкал
	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на хозяйственные нужды, Гкал
	Установленная мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	13,00
	0,00
	1,715

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	12,00
	0,00
	0,396608

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	18,00
	0,00
	0,577174

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	2,00
	0,00
	0,161216

	 
	Итого
	45,00
	0,00
	2,850


[bookmark: _Toc6323076]
[bookmark: _Toc67549494]1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
В таблице 1.2.5.1. представлен год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источника тепловой энергии в 2021 году. Состояние оборудования котельных, а также зданий технологического комплекса оценивалось по информации теплоснабжающей организаций о годах ввода в эксплуатацию и сроках использования. Из данной таблицы видно, что большая часть оборудования имеет износ от 40%, который свидетельствует о среднем уровне его надёжности и безопасности.
[bookmark: _Toc67549495][bookmark: _Toc6323078][bookmark: _Hlk58112787]1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
[bookmark: _Hlk56653699][bookmark: _Toc6323079]Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.
[bookmark: _Toc67549496]1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: _Hlk58214086]Температура сетевой воды устанавливается согласно утвержденному температурному графику – 95/70оС. Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде осуществляется:
· качественное регулирование в отопительный период в рамках сегмента температурного графика.
Характеристики способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в таблице 1.2.7.1.
Таблица 1.2.7.1. Характеристики способов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Темпер. График, оС
	Способ регулирования
	Режим работы

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	95/70
	Качественный
	Сезонный

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	95/70
	Качественный
	Сезонный


[bookmark: _Toc67549497]
1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии представлена в таблице 1.2.8.1.
Таблица 1.2.8.1. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2020 год

	
	
	
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Число часов использования УТМ, час.

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	1,72
	596,00
	5088

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	0,4
	570,00
	5088

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	0,584
	857,00
	5088

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	0,162
	95,00
	5088




[bookmark: _Toc14406406]Таблица 1.2.5.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источников тепловой энергии в 2021 году
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тип котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, лет
	Наработка
	Год достижения паркового ресурса
	Назначенный ресурс, лет.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	
	
	
	
	
	На конец года 2020 лет
	
	
	

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	КВа-1.0Гн
	1997
	15
	24
	2012
	15
	-
	2012

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Unikal Modal 233
	2007
	15
	14
	2022
	15
	-
	2022

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	ELLPREX-340
	2013
	15
	8
	2028
	15
	-
	2028

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	Хопёр-100
	1998
2010
	15
	23
11
	2013
2025
	15
	-
	2013
2025



[bookmark: _Toc6323080][bookmark: _Toc67549498]1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Контроль и регистрация количества тепловой энергии и параметров теплоносителя, отпускаемого в тепловую сеть, осуществляется с помощью приборных комплексов, представленных в таблице 1.2.9.1.
Таблица 1.2.9.1. Характеристика приборных комплексов
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Установленные УКУТ, марка, последняя поверка

	
	
	

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	Комплекс СГ-ЭК-Вз-Т2-0,2-250/1,6 в составе счётчик TRZ G160 с корректором  ЕК 260. Дата поверки 30.07.2020/29.06.2018/29.06.2018

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Счётчик ВК-G25 с корректором ТС 210 - 2шт. Дата поверки 14.08.2015/30.07.2020; 05.08.2016/05.08.2016

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	 Комплекс СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 в составе счётчик TRZ G 65 с корректором ЕК 270; Дата поверки 30.06.17/30.06.17/30.06.17

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	счётчик ВК-G10Т
Дата поверки 16.05.2012



[bookmark: _Toc67549499]1.2.1.10. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
[bookmark: _Toc6323081]Для водоподготовки на котельных по улице Советская, 160к и улице Ново-Западная, 15к установлены Na-катионитовые установки.
[bookmark: _Toc67549500]1.2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии
Отказов основного и вспомогательного оборудования за последние три года зафиксировано не было.
Оборудование источников тепловой энергии находится в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc6323082][bookmark: _Toc67549501][bookmark: _Toc6323083]1.2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования источников тепловой энергии, расположенных в муниципальном образовании, отсутствуют.
[bookmark: _Toc67549502]1.2.13. Проектный и установленный топливный режим котельных
Сведения об установленных топливных режимах источников тепловой энергии за 2020 год приведён представлены в таблице 1.2.13.1.
Таблица 1.2.13.1. Сведения об установленных топливных режимах источников тепловой энергии
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Природный газ

	
	
	Калорийность, средняя за год, ккал/кг
	Приход, тыс.куб.м
	Расход на производство, тыс.куб.м.
	Расход на сторону, куб.м.

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	8000,00
	54,093
	54,093
	0,00

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	8000,00
	62,433
	62,433
	0,00

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	8000,00
	92,486
	92,486
	0,00

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	8000,00
	11,701
	11,701
	0,00



[bookmark: _Toc67549503]1.2.14. Сведения о резервном топливе источника тепловой энергии
Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.14.1.
Таблица 1.2.14.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk56654525]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Вид резервного топлива
	Вид аварийного топлива
	Расход резервного топлива на 2020 год, т.у.т

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	-
	-
	0,00

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	-
	-
	0,00

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	-
	-
	0,00

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	-
	-
	0,00



[bookmark: _Toc67549504]1.2.15. Перечень источника тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), которые отнесены к объектам теплоснабжения, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
[bookmark: _Toc67549505]1.2.16. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных
[bookmark: _Hlk31836339]Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения представлен в таблице 1.2.16.1.
[bookmark: _Toc6323084][bookmark: _Toc67549506]Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc6323085][bookmark: _Toc67549507]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии
[bookmark: _Hlk67353255]В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Ново-Западная, 15к за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk67353217]Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Советская, 160к за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения
	№ пп
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	40
	30,0
	1,2

	2
	65
	852,0
	55,38

	3
	100
	360,0
	36,0

	
	Итого
	1242,0
	92,58


В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Ново-Западная, 15к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Ново-Западная, 15к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения
	№ пп
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	Надземная
	1192,00
	89,33

	2
	Подземная
	50,0
	3,25

	
	Итого
	1242,0
	92,58



В таблице 1.3.1.3 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Советская, 160к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения


Таблица 1.2.16.1. Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии

	№ пп
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	25
	15
	9
	18

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	-
	-
	-
	-

	3
	Собственные нужды
	%
	2,181
	2,105
	2,100
	2,105

	4
	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	куб.м./Гкал
	0,50
	0,47
	0,50
	0,5

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	13,02
	40,00
	55,14
	22,84

	6
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	100,00

	7
	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	100,00

	8
	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	50,00

	9
	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00

	12
	Вид резервного топлива
	 
	-
	-
	-
	-

	13
	Расход резервного топлива
	т.у.т
	-
	-
	-
	-



Таблица 1.3.1.3. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Ново-Западная, 15к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	С 2004
	1242,00
	92,58

	
	Итого
	1242,00
	92,58



[bookmark: _Hlk67353326]В таблице 1.3.1.4 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Новая за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.4 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Советская, 160к за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	100
	230,0
	23,0

	
	Итого
	230,0
	23,0



В таблице 1.3.1.5 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Советская, 160к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.5 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Советская, 160к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	Надземная
	0,0
	0,0

	2
	Подземная
	230,0
	23,0

	
	Итого
	230,0
	23,0



В таблице 1.3.1.6 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Советская, 160к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.6. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул.Советская, 160к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения
	№ пп
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	С 1991 по 1998
	230,0
	23,0

	
	Итого
	230,0
	23,0


[bookmark: _Hlk67353831]
В таблице 1.3.1.7 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Лесная, 31/2 за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.7 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Лесная, 31/2 за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	100
	360,0
	36,0

	
	Итого
	360,0
	36,0



В таблице 1.3.1.8 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Лесная, 31/2 за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.8 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Лесная, 31/2 за 2021год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	Надземная
	360,0
	36,0

	2
	Подземная
	0,0
	0,0

	
	Итого
	360,0
	36,0



В таблице 1.3.1.9 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Дорожная за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.9. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Лесная, 31/2 за 2021год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	С 2004
	360,0
	36,0

	2
	Итого
	360,0
	36,0


[bookmark: _Hlk67354610]В таблице 1.3.1.10 представлена общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Центральная, 45к за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.10 Общая характеристика тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Центральная, 45к за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	50
	34,0
	1,7

	
	Итого
	34,0
	1,7



В таблице 1.3.1.11 представлены способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Центральная, 45к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.11 Способы прокладки тепловых сетей теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Центральная, 45к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	Надземная
	34,0
	1,7

	2
	Подземная
	0,0
	0,0

	3
	Итого
	34,0
	1,7



В таблице 1.3.1.12 представлено распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Центральная, 45к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения.
Таблица 1.3.1.12. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МЭУ Бессоновского района в зоне деятельности теплоснабжающей организации МЭУ Бессоновского района котельной по ул. Центральная, 45к за 2021год актуализации схемы теплоснабжения

	№ пп
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	1
	С 1991 по 1998
	34,0
	1,7

	2
	Итого
	34,0
	1,7


[bookmark: _Toc6323086]
[bookmark: _Toc67549508]1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии
Карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия теплосетевых организаций за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения представлены в 
Приложении 1.
[bookmark: _Toc6323087][bookmark: _Toc67549509]1.3.3. Параметры тепловых сетей
Параметры тепловых сетей в зоне действия теплосетевых организаций за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения представлены в Приложении 2.
[bookmark: _Toc6323088][bookmark: _Toc67549510]1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
[bookmark: _Toc6323089]Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.
Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.
Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП[footnoteRef:2].  [2:  СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"] 

[bookmark: _Toc67549511]1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Для обслуживания задвижек используют тепловые камеры в подземном исполнении.
Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритной узлов теплосети.
Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6м) и не менее четырех (при площади камеры более 6м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150×150 и соответственно площадью 2,25кв.м. устроено одно отверстие.
В зоне обслуживания котельных отсутствуют тепловые пункты.
[bookmark: _Toc6323090][bookmark: _Toc67549512]1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
[bookmark: _Toc6323091]Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественного и качественно-количественного регулирования отпуска тепла 95/70оС.
Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах[footnoteRef:3], должны быть не более: [3:  Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"] 

· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;
· по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;
· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см2;
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%. 
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.
[bookmark: _Toc67549513]1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
[bookmark: _Toc6323092]По данным теплоснабжающих организаций фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденным температурным графикам.
[bookmark: _Toc67549514][bookmark: _Hlk58212253]1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
[bookmark: _Toc6323093]Гидравлический режим тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечивается загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.
[bookmark: _Toc67549515]1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
[bookmark: _Toc6323094]Отказов на тепловых сетях за последние 5 лет не наблюдалось.
[bookmark: _Toc67549516]1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
[bookmark: _Toc6323095]Отказов на тепловых сетях за последние 5 лет не наблюдалось.
[bookmark: _Toc67549517]1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей котельной. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.
Опресcовка на прочность повышенным давлением. 
Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%.
То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования.
Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.
Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово - предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.
Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.
Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и техникоэкономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.
Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:
· плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);
· плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);
· капитальный ремонт.
Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт. Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.
Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне отопительного периода, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. 
Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.
[bookmark: _Toc6323096][bookmark: _Toc67549518]1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям[footnoteRef:4]: [4:  Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»] 

· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным
· испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,
· контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.
При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
· задачи и основные положения методики проведения испытания;
· перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
· последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
· режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
· схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;
· схемы включения и переключений в тепловой сети;
· сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
· точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
· оперативные средства связи и транспорта;
· меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
· список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Руководитель испытания перед началом испытания должен:
· проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;
· организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;
· проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;
· провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды[footnoteRef:5]. [5:  Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 №116 (ред. от 12 декабря 2017года) Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2014года №32326)] 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.
В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.
Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 75°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
· отопительные системы детских и лечебных учреждений;
· неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;
· системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
· отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
· калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
Техническое обслуживание и ремонт
ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.
При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
· подготовка технического обслуживания и ремонтов;
· вывод оборудования в ремонт;
· оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
· проведение технического обслуживания и ремонта;
· приемка оборудования из ремонта;
· контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.
[bookmark: _Toc6323097][bookmark: _Toc67549519]1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
· Потери и затраты теплоносителя;
· Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;
· Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
· Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
· Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:
· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;
· потери и затраты теплоносителя;
· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
· нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой до 50 Гкал/ч (58 МВт тепловых) разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик.
Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.
Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.
Потребителям, подключенным к распределительным тепловым сетям, имеющим на своем балансе участки трубопроводов тепловых сетей от границы балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией до прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, в расчет отпущенной тепловой энергии включают тепловые потери по данным участкам, в том числе с учетом потерь на участке теплоносителя с утечками. При расчете данных потерь теплоснабжающая организация руководствуется:
· правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя");
· договорами на теплоснабжение и Правилами содержания общедомового имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. №491 (ред. от 29 июня 2020г.)) - в части определения границ расчетного участка трубопровода;
· СП 131.13330.2018 «Строительная климатология», температурный график работы тепловой сети, фактические температуры наружного воздуха - в части установления параметров работы расчетного участка трубопровода;
· акт осмотра состояния тепловой изоляции трубопроводов на балансе у абонента (при необходимости) - в части установления фактического состояния изоляции трубопровода;
· СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СО 153- 34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003г №278 и СО 153-34.20.523(4)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003г №278 - в части расчета тепловых потерь на участке.
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей.
[bookmark: _Hlk56971550][bookmark: _Hlk56971532]В таблице 1.3.13.1. представлены нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2021год.
[bookmark: _Toc6323098]Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2021год

	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение

	Теплоноситель - вода

	МЭУ Бессоновского района

	1
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии
	Гкал
	4,5



[bookmark: _Toc67549520]1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии невозможно определить из-за отсутствия приборов учета на стороне потребителя.
[bookmark: _Toc6323099][bookmark: _Toc67549521]1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети – отсутствуют.
[bookmark: _Toc6323100][bookmark: _Toc67549522]1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Все потребители подключены к тепловым сетям отопления по закрытой зависимой схеме присоединения.
[bookmark: _Toc67549523][bookmark: _Toc6323101]1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009года №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc6323102]При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.
По объектам в соответствии с законодательством[footnoteRef:6] проведены обследования и составлены акты о невозможности установки общедомовых приборов учета. [6:  Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011года №627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения"] 

[bookmark: _Toc67549524][bookmark: _Hlk57173639]1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и используемые средства автоматизации, телемеханизации и связи
Согласно Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения[footnoteRef:7] в ТСО обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: [7:  МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения] 

· ведение режима работы;
· производство переключений, пусков и остановок;
· локализация аварий и восстановление режима работы;
· подготовка к производству ремонтных работ;
· выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.
Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от абонентов и обслуживающего персонала.
Технические средства телемеханизации на тепловых сетях отсутствуют.
[bookmark: _Toc6323103][bookmark: _Toc67549525]1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
[bookmark: _Toc6323104]Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.
[bookmark: _Toc67549526]1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
[bookmark: _Toc6323105]Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.
[bookmark: _Toc67549527]1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: _Toc6323106]В зоне действия котельных отсутствуют бесхозяйные сети.
[bookmark: _Toc67549528]1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
[bookmark: _Toc6323107]Энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчётной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные.
[bookmark: _Toc67549529]Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc6323108]В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2021 г. можно выделить четыре зоны действия источников тепловой энергии, в числе которых:
1. Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к;
2. Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к;
3. Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2;
4. Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К.
I технологическая зона
Зона действия котельной по улице Советская в селе Грабово определена зданием общеобразовательного учреждения по улице Советская.
II технологическая зона
Зона действия котельной по улице Ново-Западная в селе Грабово определена зданием дошкольного образования по переулку Западный и медицинского учреждения по улице Ново-Западная.
III технологическая зона
Зона действия котельной по улице Лесная в селе Грабово определена зданием образовательного учреждения по улице Лесная и дошкольного образовательного учреждения.
IV технологическая зона
Зона действия котельной по улице Центральная в селе Чертково определена улицей Центральная для общеобразовательного учреждения.
На рисунке 1.4.1. изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям каждого из источников тепловой энергии.
В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников теплоснабжения.
[image: C:\Users\dv752\YandexDisk\Скриншоты\2021-03-31_00-16-48.png]
Рисунок 1.4.1. Зоны действия котельных
Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников теплоснабжения
	№ пп
	Наименование показателя
	Наименование котельных

	
	
	Котельная,  с.Грабово, ул.Советская, 160к
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1
	Наименование ТСО
	МЭУ Бессоновского района

	2
	Площадь зоны действия, Га
	0,6
	1,5
	1,2
	0,05

	3
	Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м
	150,0
	250,0
	250,0
	50,0

	4
	Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплой энергии, Гкал/ч
	0,224
	0,16
	0,322
	0,037

	5
	Материальная характеристика, кв.м.
	23,0
	92,58
	36,0
	1,7

	6
	Удельная материальная характеристика тепловой сети, кв.м./Гкал/ч
	102,679
	578,625
	111,801
	45,9459



[bookmark: _Toc67549530]Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc67549531][bookmark: _Toc6323109]1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
Изменения не произошли.
[bookmark: _Toc67549532]1.5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22 февраля 2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: 
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
На рисунке 1.5.2.1. отображены элементы территориального деления в соответствии с кадастровым делением.
Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:
· в разрезе источников тепловой энергии;
· в разрезе расчетных элементов территориального деления.
Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:
· плотность постоянно проживающего населения;
· оснащенность объектами общественно-деловой застройки.
В таблице 1.5.2.1. представлены значений спроса на тепловую мощность в разрезе источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.2.1. Значения спроса на тепловую мощность в разрезе источников тепловой энергии
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	0,224

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	0,16

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	0,322

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	0,037

	
	Итого
	0,743



В таблице 1.5.2.2. представлены значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в составе централизованных систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc14406410]Таблица 1.5.2.2. Значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в составе централизованных систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk58204372][bookmark: _Toc6323110]№ пп
	Кадастровый участок
	Договорная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч

	1
	1 технологическая зона
	
	
	

	2
	58:05:0100303
	0,224
	0,00
	0,00

	3
	2 технологическая зона
	
	
	

	4
	58:05:0100201
	0,062
	0,00
	0,00

	
	58:05:0100101
	0,098
	0,00
	0,00

	5
	3 технологическая зона
	
	
	

	6
	58:05:0100201
	0,322
	0,00
	0,00

	7
	4 технологическая зона
	
	
	

	8
	58:05:0370101
	0,037
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc67549533]
1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc6323111]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.1.
Таблица 1.5.3.1. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах, Гкал/ч

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	0,224

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	0,16

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	0,322

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	0,037

	
	Итого
	0,743



Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета, фактическая оснащенность представлена в п.1.3.7.
Следовательно, в настоящем проекте принято следующее допущение: фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют расчетным значениям нормируемых потерь тепловой мощности[footnoteRef:8]. [8:  Определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 10 августа 2012года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»] 

[bookmark: _Toc67549534]1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc6323112]Не выявлено.
[bookmark: _Toc67549535]1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом в таблице 1.5.4.1.
[bookmark: _Toc14406411]Таблица 1.5.4.1. Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год
	№ пп
	Наименование населенного пункта
	Потребление тепловой энергии за 2020год, тыс. Гкал
	Потребление тепловой энергии за отопительный период 2020года, тыс. Гкал

	1
	С. Грабово
	1,677
	1,677

	2
	С. Чертково
	0,087
	0,087



[bookmark: _Toc6323113][bookmark: _Toc67549536]1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
[bookmark: _Toc6323114]Население не использует централизованные системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc67549537]1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
Тепловые нагрузки, указанные в договорах рассчитаны в соответствии Методикой[footnoteRef:9]. В Приложении 3 представлен реестр потребителей источников тепловой энергии. [9:  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. №99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"] 

[bookmark: _Toc6323115][bookmark: _Toc67549538]1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии произведено в таблице 1.5.7.1.
[bookmark: _Toc14406412]Таблица 1.5.7.1. Сравнения расчетных и договорных нагрузок
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Разница расчетной нагрузки к подключенной, Гкал/ч

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	0,224
	0,224
	0,0000

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	0,16
	0,16
	0,0000

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	0,322
	0,322
	0,0000

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	0,037
	0,037
	0,0000

	 
	Итого
	0,743
	0,743
	0,0000


[bookmark: _Toc6323116]
[bookmark: _Toc67549539]Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc6323117][bookmark: _Toc67549540]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Тепловой баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии систем теплоснабжения представлен в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1. Тепловой баланс систем теплоснабжения
	[bookmark: _Toc67549541]№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2020

	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,72

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	25

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,72

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,019

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,019

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	0

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,224

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,224

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,472

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	85,5814

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	0,472

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,4

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,4

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,003

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,04688

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,04688

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	0

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,16

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,16

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,19012

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	47,53

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-0,8099

	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,584

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	9

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,584

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,007

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,031

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,031

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	0

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,058

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,058

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,488

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	83,5616

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-0,512

	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,162

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	18

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,162

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,002

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,002

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	 

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,037

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,037

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,122

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	75,3086

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-0,878



1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.
[bookmark: _Toc14406413]Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
	[bookmark: _Toc6323120][bookmark: _Toc6323121]№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	1,715
	0,224
	1,491

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	0,397
	0,16
	0,237

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	0,577
	0,322
	0,255

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	0,161
	0,037
	0,124

	 
	Итого
	2,850
	0,743
	2,107



[bookmark: _Toc67549542]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 
Проведённый анализ показал, что существующие тепловые сети имеют резерв мощности по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.
[bookmark: _Toc67549543]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности не выявлены.
[bookmark: _Toc67549544]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Как указывалось выше, на каждой котельной существует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.
[bookmark: _Toc6323122][bookmark: _Toc67549545]Часть 7 Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc6323123][bookmark: _Toc67549546][bookmark: _Hlk37966630]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей представлено в таблице 1.7.1.1.
[bookmark: _Toc14406414][bookmark: _Hlk39111780]Таблица 1.7.1.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей, куб.м.
	№ пп
	Наименование показателя
	2020

	Котельная, с.Грабово, ул.Советская 160К

	1.
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	28,92

	1.1.
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	28,92

	1.2.
	сверхнормативный расход воды
	0.00

	2.
	Расход воды на ГВС
	0,0

	Котельная с.Грабово, ул.Ново-Западная 15К

	1.
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	52,84

	1.1.
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	52,84

	1.2.
	сверхнормативный расход воды
	0,00

	2.
	Расход воды на ГВС
	0,0

	Котельная с.Грабово, ул.Лесная 31/2

	1.
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	45,27

	1.1.
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	45,27

	1.2.
	сверхнормативный расход воды
	0,00

	2.
	Расход воды на ГВС
	0,0

	Котельная с.Чертково, ул.Центральная 45К

	1.
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,74

	1.1.
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	0,74

	1.2.
	сверхнормативный расход воды
	0,00

	2.
	Расход воды на ГВС
	0,0



[bookmark: _Toc67549547]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Согласно СНиП и СП[footnoteRef:10] для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. [10:  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
п. 6.22 СП124.13330.2012 «Тепловые сети»] 

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что в эксплуатационном и аварийном режиме в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования имеется резерв производительности ВПУ.
[bookmark: _Toc6323125][bookmark: _Toc67549548]Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc6323126][bookmark: _Toc67549549]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
В таблице 1.8.1.1 представлен топливный баланс источников тепловой энергии на территории муниципального образования на 2020год.
[bookmark: _Toc6323127][bookmark: _Toc67549550]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями.
[bookmark: _Toc6323128][bookmark: _Toc67549551]1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
[bookmark: _Toc6323129]Основное топливо источников – природный газ. Природный газ представляет собой смесь горючих углеводородов, в основе своей содержит метан 97%, этан 2%, пропан 0,5%.
Химическая формула газа содержит два химических элемента: углерод С и водород Н2, формула метана СН4. Плотность газа СН4 около 0,72кг/м³, природного газа 0,73кг/куб.м. Теплота сгорания газа около 8000,0ккал/куб.м., Qнр =35800кДж/куб.м. Для метана температура воспламенения - 645ºС, пропана - 49ºС. Температура горения газа - теоретическая температура горения метана -2000ºС.
[bookmark: _Toc67549552]1.8.4. Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива отсутствуют.
[bookmark: _Toc5922211][bookmark: _Toc6323130][bookmark: _Toc67549553]1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk39112293][bookmark: _Toc5922212][bookmark: _Toc6323131]Основное топливо источников муниципального образования – природный газ. Низшая теплота сгорания составляет 8000,00ккал/куб.м.
[bookmark: _Toc67549554]1.8.6. Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
В муниципальном образовании преобладает вид топлива – природный газ.
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[bookmark: _Toc14406415]Таблица 1.8.1.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Приход топлива за год, тыс. куб.м.
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, тыс. куб.м.
	Низшая теплота сгорания, ккал/куб.м.
	Израсходовано топлива за год на отпуск тепловой энергии, тыс. куб.м.
	Израсходовано топлива за год на отпуск электрической энергии, тыс. куб.м

	
	
	
	Всего, тыс. куб.м.
	Всего, в т. условного топлива
	
	
	
	

	Природный газ

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	54,09
	54,09
	60,5808
	0,00
	8000,00
	54,09
	-

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	62,433
	62,433
	69,92496
	0,00
	8000,00
	62,433
	-

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	92,486
	92,486
	103,5843
	0,00
	8000,00
	92,486
	-

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	11,701
	11,701
	13,10512
	0,00
	8000,00
	11,701
	-



[bookmark: _Toc5922213][bookmark: _Toc6323132][bookmark: _Toc67549555][bookmark: _Toc6323133][bookmark: _Toc6323139]1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования
Развитие топливного баланса не предусматривается.
[bookmark: _Toc67549556]Часть 9 Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc6323134][bookmark: _Toc67549557]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях
Отказы тепловых сетей не зафиксированы.
[bookmark: _Toc6323135][bookmark: _Toc67549558]1.9.2 Частота отключений потребителей
Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточниках и системах теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающих организаций муниципального образования за период 2017-2020гг. не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc6323136][bookmark: _Toc67549559]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточниках и системах теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающих организаций муниципального образования за период 2017-2020гг. не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc6323137][bookmark: _Toc67549560]1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточниках и системах теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающих организаций муниципального образования за период 2017-2020гг. не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc6323138][bookmark: _Toc67549561]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc67549562]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Нарушений, классифицируемых как аварии на теплоисточниках и системах теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающих организаций за период 2017-2020гг. не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc6323140][bookmark: _Toc67549563]Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:
· Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 
· Постановление Правительства РФ от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).
Информация, подлежащая раскрытию, представлена в сети интернет на официальном сайте теплоснабжающих организаций.
В таблицах 10.1.-10.4. представлены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования за 2020год.
[bookmark: _Toc14406418]Таблица 10.1. Технико-экономические показатели МЭУ Бессоновского района
	№ пп
	Наименование показателя
	Един. изм.
	МЭУ Бессоновского района

	
	
	
	2020 год

	1
	Покупка тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	0,000

	2
	С коллекторов источника в тепловые сети:
	тыс. Гкал
	2,118

	2.1.
	в паре
	тыс. Гкал
	0,000

	2.2.
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	2,118

	3.
	Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе:
	тыс. Гкал
	0,000

	3.1.
	в паре
	тыс. Гкал
	0,000

	3.2.
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	0,000

	4
	Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения:
	тыс. Гкал
	0,000

	4.1.
	в паре
	тыс. Гкал
	0,000

	4.2.
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	0,000

	5.
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	0,309

	5.1.
	то же в %
	%
	14,59

	6
	Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети
	тыс. Гкал
	1,764

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	нд

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	нд

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	нд

	10
	Расходы, начитываемых в целях налогообложения
	тыс. руб.
	нд

	11
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс.руб.
	нд

	 
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	нд


[bookmark: _Toc6323141]
[bookmark: _Toc67549564]Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc6323142][bookmark: _Toc67549565]1.11. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc14406419]Цены (тарифы), установленные на момент актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.11.1.
[bookmark: _Toc67549566]1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Величина платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности регулируется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке. 

Таблица 1.11.1. Цены (тарифы), установленные на момент актуализации схемы теплоснабжения
	[bookmark: _Toc6323143]№ пп
	Показатели
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06. 
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06. 
	с 01.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06. 
	с 01.07. 
по 31.12.

	МЭУ Бессоновского района

	1
	Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, (без НДС), руб./Гкал
	2103,71
	2141,28
	2141,28
	2253,81
	2253,81
	1953,49
	1953,49
	2543,74

	2
	Тариф для населения (без НДС) - льготный, руб./Гкал
	2103,71
	2141,28
	2141,28
	2253,81
	2253,81
	1953,49
	1953,49
	2543,74




Таблица 1.11.2.1. Плата за подключение к системе теплоснабжения
	№ пп
	Нагрузка подключаемого объекта
	Плата за подключение, тыс. руб./Гкал/ч

	
	
	с НДС
	без НДС

	1
	не превышает 0,1 Гкал/ч
	550,00
	458,33



[bookmark: _Toc6323144][bookmark: _Toc67549567]1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.
[bookmark: _Toc5922226][bookmark: _Toc6323145][bookmark: _Toc67549568]1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном образовании не установлены.
[bookmark: _Toc5922227][bookmark: _Toc6323146][bookmark: _Toc67549569]1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения в муниципальном образовании не установлены.
[bookmark: _Toc6323147][bookmark: _Toc67549570]Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc6323148][bookmark: _Toc67549571]1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
[bookmark: _Toc6323149]В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:
· высокий уровень износа сетей теплоснабжения;
· высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии;
· высокий износ основного оборудования.
[bookmark: _Toc67549572]1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:
· Отсутствие резервного водоснабжения на котельных;
· Отсутствие резервного электроснабжения на котельных\
[bookmark: _Toc6323150][bookmark: _Toc67549573]1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов: 
1. Наличие разницы между заявленными параметрами технологических присоединений и фактическому их исполнению, в виде:
· несоответствие проектных решений, современным требованиям, предъявляемым к тепловой защите зданий и сооружений.
2. Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.
3. Низкая рентабельность деятельности по производству и передаче тепловой энергии.
[bookmark: _Toc6323151][bookmark: _Toc67549574]1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc6323152][bookmark: _Toc67549575]1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
[bookmark: _Toc67549576]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc3955393][bookmark: _Toc6323752][bookmark: _Toc67549577]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Сведения о текущем потреблении тепловой энергии представлены в таблице 2.1.
[bookmark: _Toc519659724][bookmark: _Toc3955257][bookmark: _Toc6323788]Таблица 2.1. Базовые показатели потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения
	№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2020

	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,596

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,013

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,583

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,051

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	8,557

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,532

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,532

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,570

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,012

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,558

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,167

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	29,298

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,391

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,391

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,857

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,018

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,839

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,085

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	10,131

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,754

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,754

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000

	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,095

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,002

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,093

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,006

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	6,316

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,087

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,087

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000



Следует отметить, что базовый уровень потребления тепла в зонах действия индивидуального теплоснабжения отразить не представляется возможным, в связи с отсутствием информационных данных.
[bookmark: _Toc533296768][bookmark: _Toc533538279][bookmark: _Toc3955394][bookmark: _Toc6323753][bookmark: _Toc67549578][bookmark: _Hlk39041548]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk58896747][bookmark: _Toc533296769][bookmark: _Toc533538280][bookmark: _Toc3955395][bookmark: _Toc6323754]Прогноз развития застройки на период 2021 - 2035 годы принят по данным Генерального плана.
Согласно нему на прогнозируемый период действия Схемы теплоснабжения не планируется строительство жилых и общественно-деловых зданий, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения.
Снос объектов жилищного и общественно-делового фондов, ранее подключенных к централизованной системе теплоснабжения, в период 2021 – 2035 годы не запланирован.
В связи с этим, можно сделать вывод, что изменения отапливаемых площадей за счёт нового строительства зданий или сноса существующих зданий в прогнозируемый период не планируется.
Таблица 2.2.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, тыс. кв.м.

	№ пп
	Номер технологической зоны
	Номера кадастрового квартала
	годы

	
	
	
	2021-2025
	2026-2030
	2031-2035

	1
	I
	58:05:0100303
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	II
	58:05:0100201
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	III
	58:05:0100101
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	III
	58:05:0100201
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	IV
	58:05:0370101
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей отапливаемой площадью жилищного фонда на период 2021 – 2035гг., тыс. кв.м.
	№ пп
	Наименование показателей
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Прирост жилищного фонда, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	накопительным итогом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Многоэтажный жилищный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Всего по РЭТД, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	по кадастровым кварталам:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 2.2.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2035гг., тыс. кв.м.
	№ пп
	Наименование показателей
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Прирост общественно-делового фонда, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Накопительным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Всего по РЭТД, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	по кадастровым кварталам:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 2.2.3. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2035гг., тыс. кв.м.
	№ пп
	Наименование показателей
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Снос жилищного фонда, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	накопительным итогом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Многоэтажный жилищный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Всего по РЭТД, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	по кадастровым кварталам:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 2.2.4. Снос (вывод из эксплуатации) общественно-деловых зданий с общей отапливаемой площадью фонда на период 2021 – 2035гг., тыс. кв.м.
	№ пп
	Наименование показателей
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Снос общественно-делового фонда, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	накопительным итогом
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Всего по РЭТД, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	по кадастровым кварталам:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




[bookmark: _Toc67549579][bookmark: _Toc533296770][bookmark: _Toc533538281]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления
В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ [footnoteRef:11] и Федеральным законом №190-ФЗ[footnoteRef:12] все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со сводами правил[footnoteRef:13]. [11:  Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]  [12:  Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»]  [13:  СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003] 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. Согласно постановлению Правительства РФ от 25 января 2011года №18[footnoteRef:14], определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет. [14:  Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»] 

[bookmark: _Toc3955396][bookmark: _Toc6323755][bookmark: _Toc67549580]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии на 2035год в соответствии мастер-планом развития системы теплоснабжения, представлены в таблице 2.4.1.
[bookmark: _Toc67549581][bookmark: _Hlk35221755]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Toc3955258][bookmark: _Toc6323789][bookmark: _Hlk39111280]

Таблица 2.4.1 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии
	[bookmark: _Toc533296771][bookmark: _Toc533538282][bookmark: _Toc3955397][bookmark: _Toc6323756]№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596
	0,596

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557
	8,557

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532
	0,532

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570
	0,570

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298
	29,298

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839
	0,839

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131
	10,131

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754
	0,754

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1.
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	2.
	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	3.
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093
	0,093

	4.
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4.1.
	То же в % от отпуска в сеть
	%
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316
	6,316

	5.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	5.1.
	Население
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2.
	Бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087
	0,087

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.3.
	Промышленные потребители
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	В том числе по ПУ
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.4.
	Другие теплоснабжающие организации
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Hlk58896813][bookmark: _Toc533296772][bookmark: _Toc533538283][bookmark: _Toc3955398][bookmark: _Toc6323757]На период 2021 – 2035 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.
[bookmark: _Hlk58896826]Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться за счёт индивидуальных теплоисточников на твёрдом, газовом топливе.
[bookmark: _Toc67549582]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.
[bookmark: _Toc67549583]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования
При актуализации схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным[footnoteRef:15]. [15:  Абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018года №405.] 

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не разрабатывается.
[bookmark: _Toc67549584]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc533296775][bookmark: _Toc533538286][bookmark: _Toc3953437][bookmark: _Toc6326205][bookmark: _Toc67549585]4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 4.1.1.
[bookmark: _Toc67549586]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя
[bookmark: _Toc533296777][bookmark: _Toc533538288][bookmark: _Toc3953439][bookmark: _Toc6326207][bookmark: _Toc3953410][bookmark: _Toc3953425][bookmark: _Toc6326156]Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей резерв по пропускной способности сохранится.
[bookmark: _Hlk39111513]Таблица 4.1.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки
	[bookmark: _Toc533296776][bookmark: _Toc533538287][bookmark: _Toc3953438][bookmark: _Toc6326206]№ пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472
	1,472

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581
	85,581

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530
	47,530

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810
	-0,810

	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058
	0,058

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562
	83,562

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512
	-0,512

	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1.
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	1.1.
	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000

	4.
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	5.
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	6.
	Потери мощности в тепловой сети, в т.ч:
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	6.1.
	Потери тепловой энергии в сети теплоснабжающей организации
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	6.2.
	Потери тепловой энергии в сети потребителей
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	8.1.
	Отопление
	Гкал/ч
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	8.2.
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.3.
	ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	9.1.
	Доля резерва (от установленной мощности)
	 
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309
	75,309

	9.2.
	Резерв с N-1
	Гкал/ч
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878
	-0,878



[bookmark: _Toc67549587][bookmark: _Toc533296783][bookmark: _Toc533538294][bookmark: _Toc3957370][bookmark: _Toc6326890]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Изменения существующих балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в части 6 книги 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Изменения перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей обусловлены корректировкой показателей базового периода – 2020 года.
[bookmark: _Toc67549588]Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc533296779][bookmark: _Toc533538290][bookmark: _Toc3952494][bookmark: _Toc6326550][bookmark: _Toc67549589]5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Hlk27001049][bookmark: _Hlk39111827][bookmark: _Hlk44645748][bookmark: _Hlk58213985]При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:
· использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удалённых потребителей;
· размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;
· унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;
· разумное повышение коэффициента использования установленной основного теплотехнического оборудования;
· использование наилучших доступных технологий;
· внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;
· приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
[bookmark: _Toc533296780][bookmark: _Toc533538291][bookmark: _Toc3952495][bookmark: _Toc6326551]В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.
Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется.
На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.
Мастер-план предполагает капитальный ремонт тепловых сетей и замена основного оборудования на аналогичное.
[bookmark: _Toc67549590]5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc533296781][bookmark: _Toc533538292][bookmark: _Toc3952496][bookmark: _Toc6326552]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.
Технико-экономическое обоснование вариантов перспективного развития системы теплоснабжения выполняется при наличии предложений[footnoteRef:16]: [16:  п. 100 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2020 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»] 

· направленных на реконструкцию и (или) модернизацию котельных с увеличением зоны их действия;
· по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (в случае отсутствия объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России);
· по переоборудованию котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электрической энергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.
На перспективу до 2035г. ни одно из вышеперечисленных предложений для СЦТ не рассматривается. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития СЦТ не требуется.
[bookmark: _Toc67549591]5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
[bookmark: _Hlk58214018][bookmark: _Hlk39111845]В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуального теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем теплоснабжения.
Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного и качественного теплоснабжения абонентов.
Данный вариант был выбран в качестве приоритетного в части комплексного уменьшения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.
Расчет тарифных моделей представлен в Части 12 данной книги.
[bookmark: _Toc67549592]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc67549593]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.
Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.
К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30). 
Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.
[bookmark: _Toc533296784][bookmark: _Toc533538295][bookmark: _Toc3957371][bookmark: _Toc6326891][bookmark: _Toc67549594]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Открытая система горячего водоснабжения отсутствует на территории муниципального образования.
[bookmark: _Toc533296785][bookmark: _Toc533538296][bookmark: _Toc3957372][bookmark: _Toc67549595]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
[bookmark: _Toc533296786][bookmark: _Toc533538297][bookmark: _Toc3957373][bookmark: _Toc6326892]На котельной по ул. Советская, 160к установлено 2 бака-аккумулятора объемом 3куб.м. каждый, на котельной по ул. Ново-Западная, 15к установлен 1 бак-аккумулятор объемом 0,5куб.м., на котельной по ул. Лесная, 31/2 установлен 1 бак-аккумулятор объемом 0,2куб.м., на котельной по ул. Центральная, 45к установлен 1 бак-аккумулятор объемом 0,2куб.м.
[bookmark: _Toc67549596]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc533296787][bookmark: _Toc533538298][bookmark: _Toc3957374][bookmark: _Toc6326893]Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей следует принимать в закрытых системах теплоснабжения — численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах. В аварийном режиме составляет 2куб.м/ч.
[bookmark: _Toc67549597]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Прогноз производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для систем теплоснабжения выполнен на основании перспективного плана развития системы теплоснабжения потребителей, изложенного в Разделе 1.
В соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003, объём воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65куб.м на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.
В закрытых системах теплоснабжения расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки равен 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах теплопотребления. Аварийный расход на компенсацию утечек принимается в размере 2% от объёма воды в системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc67549598]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc533296789][bookmark: _Toc533538300][bookmark: _Toc3951550][bookmark: _Toc6327599][bookmark: _Toc67549599]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.
Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.
Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.
После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.
Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе; 
· использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».
[bookmark: _Toc67549600]7.1.1 Определения
В Приказе Минрегиона РФ от 27 февраля 2010года №79 приведена классификация малоэтажных жилых домов: 
· индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи; 
· блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования; 
· многоквартирные малоэтажные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
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В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Пункт 122 Методических указаний[footnoteRef:17] по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети). [17:  Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2020 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»] 

[bookmark: _Toc67549602]7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения
Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. 
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.
В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией. 
Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам. 
При создании в муниципальном образовании теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.
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п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на электрической энергии, не отвечающие следующим требованиям:
· температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
· давление теплоносителя - до 1 МПа.
Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).
В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003года № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.
Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.
Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).
То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.
Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. 
Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).
Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.
Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты тепловых потерь системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.
Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трех условий:
· наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение, принятого жителями МКД на общедомовом собрании;
· мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утвержденной схеме теплоснабжения;
· наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.
[bookmark: _Toc67549604]7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора
В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения»: 
· не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания;
· для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных;
· указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
[bookmark: _Toc67549605]7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов
Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотел, ПЛЭН, греющий кабель).
[bookmark: _Toc533296790][bookmark: _Toc533538301][bookmark: _Toc3951551][bookmark: _Toc6327600][bookmark: _Toc67549606][bookmark: _Hlk57667586]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года №1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» объекты на территории не относятся к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc533296791][bookmark: _Toc533538302][bookmark: _Toc3951552][bookmark: _Toc6327601][bookmark: _Toc67549607]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296792][bookmark: _Toc533538303][bookmark: _Toc3951553][bookmark: _Toc6327602]На территории муниципального образования не планируются мероприятия вывода котельных, при которых могут произойти нарушения надежности теплоснабжения.
[bookmark: _Toc67549608]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.
[bookmark: _Toc533296793][bookmark: _Toc533538304][bookmark: _Toc3951554][bookmark: _Toc6327603][bookmark: _Toc67549609]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.
[bookmark: _Toc533296794][bookmark: _Toc533538305][bookmark: _Toc3951555][bookmark: _Toc6327604][bookmark: _Toc67549610]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc533296795][bookmark: _Toc533538306][bookmark: _Toc3951556][bookmark: _Toc6327605][bookmark: _Toc67549611]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc533296796][bookmark: _Toc533538307]Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc3951557][bookmark: _Toc6327606][bookmark: _Toc67549612]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc533296797][bookmark: _Toc533538308][bookmark: _Toc3951558][bookmark: _Toc6327607][bookmark: _Toc67549613]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc533296798][bookmark: _Toc533538309][bookmark: _Toc3951559][bookmark: _Toc6327608][bookmark: _Toc67549614]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk27001237]На территории муниципального образования не планируется вывод котельных.
[bookmark: _Toc533296799][bookmark: _Toc533538310][bookmark: _Toc3951560][bookmark: _Toc6327609][bookmark: _Toc67549615]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования
Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.
[bookmark: _Toc533296800][bookmark: _Toc533538311][bookmark: _Toc3951561][bookmark: _Toc6327610][bookmark: _Toc67549616]7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования
[bookmark: _Toc533296801][bookmark: _Toc533538312][bookmark: _Toc3951562][bookmark: _Toc6327611]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального образования составлены в соответствии с прогнозом застройки. Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.
[bookmark: _Toc67549617]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, не планируются.
[bookmark: _Toc533296802][bookmark: _Toc533538313][bookmark: _Toc3951563][bookmark: _Toc6327612][bookmark: _Toc67549618]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования
[bookmark: _Toc533296803][bookmark: _Toc533538314][bookmark: _Toc3951564][bookmark: _Toc6327613]Организация теплоснабжения в производственных зонах на период реализации Схемы теплоснабжения сохранится на базовом уровне.
[bookmark: _Toc67549619]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk60007721]Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не рассматриваются варианты подключения абонентов нагрузкой более 0,1Гкал/ч. Также расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно рассчитать без использования электронной модели, которая в рамках данной схемы теплоснабжения не разрабатывается.
[bookmark: _Toc67549620]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc533296805][bookmark: _Toc533538316][bookmark: _Toc3954754][bookmark: _Toc6345702][bookmark: _Toc67549621][bookmark: _Hlk35222533]8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Toc533296806][bookmark: _Toc533538317][bookmark: _Toc3954755][bookmark: _Toc6345703]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусматриваются.
[bookmark: _Toc67549622]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования
[bookmark: _Toc533296807][bookmark: _Toc533538318]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрены.
[bookmark: _Toc3954756][bookmark: _Toc6345704][bookmark: _Toc67549623]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296808][bookmark: _Toc533538319][bookmark: _Toc3954757][bookmark: _Toc6345705]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения рассматриваются в приложении 4.
[bookmark: _Toc67549624]8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Приложении 4.
[bookmark: _Toc533296809][bookmark: _Toc533538320][bookmark: _Toc3954758][bookmark: _Toc6345706][bookmark: _Toc67549625]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc533296810][bookmark: _Toc533538321][bookmark: _Toc3954759][bookmark: _Toc6345707][bookmark: _Toc67549626]8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc533296811][bookmark: _Toc533538322]Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.
[bookmark: _Toc3954760][bookmark: _Toc6345708][bookmark: _Toc67549627]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Toc533296812][bookmark: _Toc533538323][bookmark: _Toc3954761][bookmark: _Toc6345709]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4.
[bookmark: _Toc67549628]8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc67549629]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не предусматриваются.
[bookmark: _Toc67549630]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc533296821][bookmark: _Toc533538326][bookmark: _Toc3956828][bookmark: _Toc6349908][bookmark: _Toc67549631]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования
[bookmark: _Toc3956819][bookmark: _Toc6349726]Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории округа представлены в таблице 10.1.1 на 2027 год.


Таблица 10.1.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

	№ пп
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Котельная,  с.Грабово, ул.Советская, 160к

	1
	Условный расход топлива
	тут
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808

	2
	Годовой расход топлива
	тыс. куб.м./год
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09
	54,09

	3
	Суточный расход топлива
	куб.м/сут.
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808
	60,5808

	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к

	1
	Условный расход топлива
	тут
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925

	2
	Годовой расход топлива
	тыс. куб.м./год
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433
	62,433

	3
	Суточный расход топлива
	куб.м/сут.
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925
	69,925

	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2

	1
	Условный расход топлива
	тут
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584

	2
	Годовой расход топлива
	тыс. куб.м./год
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486
	92,486

	3
	Суточный расход топлива
	куб.м/сут.
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584
	103,584

	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1
	Условный расход топлива
	тут
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051

	2
	Годовой расход топлива
	тыс. куб.м./год
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701
	11,701

	3
	Суточный расход топлива
	куб.м/сут.
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051
	13,1051



[bookmark: _Toc67549632]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10 августа 2012года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
[bookmark: _Hlk39112338]Для котельных, действующих на природном газе, не требуется расчет НЗЗТ.
[bookmark: _Toc533296823][bookmark: _Toc533538328][bookmark: _Toc3956830][bookmark: _Toc6349910][bookmark: _Toc67549633][bookmark: _Toc5921326][bookmark: _Toc6349911][bookmark: _Toc5921327][bookmark: _Toc6349912]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На источниках тепловой энергии используется природный газ. 
[bookmark: _Toc67549634]10.4. Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
На территории муниципального образования преобладающий вид топлива - природный газ.
[bookmark: _Toc67549635]10.5. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Изменение топливного баланса не предусматривается.
[bookmark: _Toc67549636]Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296825][bookmark: _Toc533538330][bookmark: _Toc3956076][bookmark: _Toc6350389][bookmark: _Toc67549637]11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП[footnoteRef:18] в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». [18:  СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»] 

В СНиП надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для котельной, представленных в таблице 11.1.
[bookmark: _Toc3956066][bookmark: _Toc6350355]Таблица 11.1. Показатели вероятности безотказной работы
	№ пп
	Наименование источников тепловой энергии
	Результат расчета показателя надежности

	1
	Котельная,  с.Грабово, ул.Советская, 160к
	Надежный

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Надежный

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	Надежный

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	Надежный


Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя;
· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 
· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью СЦТ к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ[footnoteRef:19]. [19:  ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях] 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 
· жилых и общественных зданий до 12 °С;
· промышленных зданий до 8 °С. 
Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc533296826][bookmark: _Toc533538331][bookmark: _Toc3956077][bookmark: _Toc6350390][bookmark: _Toc67549638]11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296827][bookmark: _Toc533538332][bookmark: _Toc3956078][bookmark: _Toc6350391]Метод расчета среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей принят в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России[footnoteRef:20]. [20:  Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года №565/667.] 

Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей с надземной прокладкой, по данным организаций, составляет 4 – 6 часов, а сетей с подземной прокладкой – 8 – 10 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов.
В течение расчётного срока реализации Схемы теплоснабжения уменьшение продолжительности прекращений подачи тепловой энергии не предвидится.
[bookmark: _Toc67549639]11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,9. Средняя вероятность безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода. 
Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов составляет в среднем 0,9, что ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003. 
В таблице 11.3.1. представлены сводные результаты расчетов вероятностных показателей надежности потребителей тепла по источникам.
Таблица 11.3.1. Сводные результаты расчетов вероятностных показателей надежности потребителей тепла по источникам

	№ пп
	Наименование показателя
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	1
	Вероятность безотказной работы потребителей
	0,89
	0,9
	0,9
	0.9



По причине отсутствия статистической информации об отказах расчет интенсивности отказов теплопроводов λ с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λнач равной 5,7∙10-6 1/(км×ч) или 0,05 1/(км×год). Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) принимается равной 2,28∙10-7 1/ч или 0,002 1/год. 
Вывод: Расчет показал, что ВБР существующих сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя находится в пределах допустимых значений. Карты зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей не составлялись.
[bookmark: _Toc533296828][bookmark: _Toc533538333][bookmark: _Toc3956079][bookmark: _Toc6350392][bookmark: _Toc67549640]11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Пропускная способность магистралей достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.
[bookmark: _Toc533296829][bookmark: _Toc533538334][bookmark: _Toc3956080][bookmark: _Toc6350393][bookmark: _Toc67549641]11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc67549642]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc3948182][bookmark: _Toc6351136][bookmark: _Toc6351299][bookmark: _Toc67549643][bookmark: _Hlk57679302]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в Приложении 4.
Стоимость строительства и реконструкции источников тепловой энергии определена по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-19-2020 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» в ценах 2020 г. Расценки НЦС 81-02-19-2020 содержат в своем составе все затраты, в том числе затраты на оформление земельного участка для строительства котельной, выполнение проектных работ, экспертиза, приобретение оборудования и материалов; строительно-монтажные и приемо-сдаточные работы.
[bookmark: _Hlk66320054]В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения.
В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы. На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.
Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2020 СП «Наружные тепловые сети»[footnoteRef:21] из расчета Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, на железобетонном основании по бетонной подготовке, в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал (коэффициент 0,83).  [21:  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №916/пр от 30 декабря 2019года «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства»] 

Коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км составляет 1,15. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен Пензенской области коэффициент составляет 0,88. 
Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Пензенской области, связанный с климатическими условиями составляет 1,01. 
Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, составляет 1,00. 
[bookmark: _Hlk64502081]Норматив цены строительства наружных инженерных сетей теплоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 50мм на 01 января 2020года составляет 580,184 тыс. рублей за 1 км. 
В соответствии с применёнными коэффициентами, стоимость прокладки наружных инженерных сетей теплоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100мм составит 630,0тыс. рублей за 1 км. 
Стоимость замены сетевых насосов и смесительного устройства и расходомеров принята по объектам аналогам.
Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2027 года представленный в таблице 12.1.1.
Таблица 12.1.1. Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2027 года

	Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ИПЦ
	1,043
	1,041
	1,039
	1,036
	1,034
	1,032
	1,029
	1,027



[bookmark: _Toc533296832][bookmark: _Toc533538337][bookmark: _Toc3948183][bookmark: _Toc6351137][bookmark: _Toc6351300][bookmark: _Toc67549644]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc533296833][bookmark: _Toc533538338][bookmark: _Toc3948184][bookmark: _Toc6351138][bookmark: _Toc6351301]Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока 
При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.
[bookmark: _Toc67549645]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Toc533296834][bookmark: _Toc533538339][bookmark: _Toc3948185][bookmark: _Toc6351139][bookmark: _Toc6351302]Экономическая эффективность инвестиций оценена на основании простого срока окупаемости проекта, который определяется, как соотношение затрат на выполнение мероприятия и ожидаемого экономического эффекта в стоимостном выражении и представлен в таблице 12.3.1.
[bookmark: _Toc67549646]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Тарифные последствия не предусматриваются.
[bookmark: _Toc67549647]12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
Изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности отсутствуют.
[bookmark: _Toc67549648]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования
Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования при выполнении мероприятий по мастер-плану, представленные в таблицах 13.1.-13.3.
[bookmark: _Toc67549649]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc533296850][bookmark: _Toc533538342][bookmark: _Toc3950471][bookmark: _Toc6353120][bookmark: _Toc67549650]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296851][bookmark: _Toc533538343][bookmark: _Toc3950472][bookmark: _Toc6353121]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей систем теплоснабжения представлены в п.12.4 настоящей схемы.
[bookmark: _Toc67549651]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей систем теплоснабжения представлены в п.12.4 настоящей схемы.


Таблица 12.3.1. Экономическая эффективность инвестиций

	№ пп
	Показатели
	Единицы измерения
	В том числе по годам реализации 

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	1
	Объем инвестиций на реализацию мероприятий
	тыс. руб.
	 
	420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1671,53
	0,00

	2
	Доход, полученный от включения затрат на мероприятия в структуру тарифов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Экономический эффект от реализации мероприятий
	тыс. руб.
	0,00
	289,80
	289,80
	289,80
	289,80
	1961,33
	1961,33

	4
	Чистые денежные поступления нарастающим итогом: ∑ЧДП = ЧДПN-1+ДN+ЭЭN-ОИN
	тыс. руб.
	0,00
	-130,20
	159,60
	449,40
	739,20
	1029,00
	2990,33

	5
	Общий объем инвестиций на реализацию мероприятий: ∑ОИ = ОИ N+ОИ N+1+ОИ N+2
	тыс. руб.
	2091,53

	6
	Индекс доходности: ИД = (1+(∑ЧДП/∑ОИ)) *100
	%
	350,41

	7
	Срок окупаемости: Т = ∑ОИ/(∑Д+∑ЭЭ)*∑N
	лет
	4,53



[bookmark: _Toc533296852][bookmark: _Toc533538344][bookmark: _Toc3950473][bookmark: _Toc6353122][bookmark: _Toc67549652]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей
Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:
· Индексы-дефляторы МЭР;
· Баланс тепловой мощности;
· Топливный баланс;
· Баланс теплоносителей;
· Производственные расходы товарного отпуска;
· Производственная деятельность;
· Инвестиционная деятельность;
· Финансовая деятельность.
Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.
Для показателя «Балансы тепловой мощности» использованы материалы Главы 4 в части перспективных тепловых нагрузок. Для показателя «Топливный баланс» использованы материалы Главы 10 в части перспективных тепловых нагрузок. Для показателя «Балансы теплоносителей» использованы материалы Главы 6 в части перспективных тепловых нагрузок.
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.
Для показателя «Производственные расходы товарного отпуска» использованы данные о соответствующих показателях по материалам тарифных дел с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения балансов в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения. По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения
Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей при различных значениях инвестиционной составляющей представлены в п.12.4 настоящей схемы.

[bookmark: _Toc3950299][bookmark: _Toc6352143]Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения в разбивке по источникам
	[bookmark: RANGE!A3][bookmark: _Hlk39112560][bookmark: _Hlk35395997]№ пп
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К

	
	
	2021-2027
	2028-2035
	2021-2027
	2028-2035
	2021-2027
	2028-2035
	2021-2027
	2028-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	105,0
	105,0
	126,0
	126,0
	125,0
	125,0
	142,0
	142,0

	4
	Отношение величины потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	2,217
	2,217
	1,804
	1,804
	2,361
	2,361
	3,529
	3,529

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	102,68
	102,68
	578,63
	578,63
	111,80
	111,80
	45,95
	45,95

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	16
	5
	16
	5
	30
	5
	30
	5


Таблица 13.2. Индикаторы развития системы теплоснабжения в разбивке по теплоснабжающим организациям
	№ пп
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	МЭУ Бессоновского района

	
	
	2021-2027
	2028-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	124,5
	124,5

	4
	Отношение величины потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	2,47775
	2,47775

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	209,765
	209,765

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	-
	-

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	-

	8
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	0
	0

	9
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	23
	5


Таблица 13.3. Индикаторы развития системы теплоснабжения в разбивке по муниципальному образованию
	№ пп
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Грабовский сельсовет

	
	
	2021-2027
	2028-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	124,5
	124,5

	4
	Отношение величины потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	2,47775
	2,47775

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	209,765
	209,765

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	-
	-

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	-

	8
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	0
	0

	9
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	23
	5



[bookmark: _Toc67549653][bookmark: _Toc533296855][bookmark: _Toc533538347][bookmark: _Toc3943402][bookmark: _Toc6353445]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения
Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc67549654][bookmark: _Toc533296854][bookmark: _Toc533538346][bookmark: _Toc3943401][bookmark: _Toc6353444]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc67549655]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
[bookmark: _Hlk35395885][bookmark: _Hlk39112761]В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования.
Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения
	№ пп
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Наименование теплоснабжающей организации
	Номер технологической зоны

	
	
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	

	1
	Котельная, с.Грабово, ул.Советская, 160к
	МЭУ Бессоновского района
	1

	2
	Котельная, с.Грабово, ул.Ново-Западная, 15к
	МЭУ Бессоновского района
	2

	3
	Котельная, с.Грабово, ул.Лесная, 31/2
	МЭУ Бессоновского района
	3

	4
	Котельная, с.Чертково, ул.Центральная, 45К
	МЭУ Бессоновского района
	4



[bookmark: _Toc67549656][bookmark: _Hlk67611040]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk58214664][bookmark: _Toc533296856][bookmark: _Toc533538348][bookmark: _Toc3943403][bookmark: _Toc6353446]Статус ЕТО не установлен на территории муниципального образования.
[bookmark: _Toc67549657]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
[bookmark: _Toc533296857][bookmark: _Toc533538349][bookmark: _Toc3943404][bookmark: _Toc6353447][bookmark: _Hlk58897329]Решение по установлению теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08 августа 2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
Критерии и порядок определения теплоснабжающей организации:
1. Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения
3. Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, то статус теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус теплоснабжающей организации на основании критериев определения теплоснабжающей организации: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
5. В случае если заявка на присвоение статуса теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
6. В случае если заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения
8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
[bookmark: _Toc67549658][bookmark: _Hlk58897268]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk44646283][bookmark: _Toc533296858]Заявки не подавались.
[bookmark: _Toc533538350][bookmark: _Toc3943405][bookmark: _Toc6353448][bookmark: _Toc67549659]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающих организаций
Статус ЕТО не установлен.
[bookmark: _Toc67549660]15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
Изменения не производились.
[bookmark: _Toc67549661]Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296860][bookmark: _Toc533538352][bookmark: _Toc3942748][bookmark: _Toc6354841][bookmark: _Toc67549662]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc533296861][bookmark: _Toc533538353][bookmark: _Toc3942749][bookmark: _Toc6354842]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в приложении 4.
[bookmark: _Toc67549663][bookmark: _Toc533296862][bookmark: _Toc533538354][bookmark: _Toc3942750]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
[bookmark: _Toc6354843]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в приложении 4.
[bookmark: _Toc67549664]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытые системы горячего теплоснабжения
На территории муниципального образования закрытая система горячего теплоснабжения.
[bookmark: _Toc67549665]Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296864][bookmark: _Toc533538356][bookmark: _Toc3942460][bookmark: _Toc6355167][bookmark: _Toc67549666][bookmark: _Hlk58897385]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc533296865][bookmark: _Toc533538357]Замечания и предложения, при актуализации схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc3942461][bookmark: _Toc6355168][bookmark: _Toc67549667]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
[bookmark: _Toc533296866][bookmark: _Toc533538358]Замечания и предложения, при актуализации схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc3942462][bookmark: _Toc6355169][bookmark: _Toc67549668]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания и предложения, при актуализации схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc67549669]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc67549670]18.1 Изменения, внесенные в утверждаемую часть схемы теплоснабжения
При актуализации утверждаемой части Схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения: 
· [bookmark: _Toc67549671]схема теплоснабжения приведена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
18.2 Изменения, внесенные в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения
При актуализации обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения внесены следующие изменения:
· обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения приведены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
· актуализированы данные по котельным, по основному оборудованию, добавлены температурные графики, определен корректный реестр потребителей, добавлен реестр характеристик тепловых сетей;
· за базовый год актуализации был принят 2020 год. На основании полученных данных были актуализированы перспективные балансы строительных фондов, тепловой энергии, теплоносителя, тепловых нагрузок, расход топлива;
· на основании полученных данных был откорректирован состав и параметры основного оборудования котельных;
· произведены корректировки в графическую часть;
· разработаны тарифно-балансовые модели, планы мероприятий, расчет эффективности инвестиций, добавлены плановые показатели по котельным, по теплоснабжающим организациям, по муниципальному образованию в целом.
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